岳阳和诚石油化工有限公司

油品及化工品储运项目

第一期成品油库建设项目

试 生 产 方 案

岳阳和诚石油化工有限公司

目  录

一、概述。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   2

1.1试生产定义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   2

1.2试生产方案定义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   2

1.3制定试生产方案的目的和意义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   2

1.4制定试生产方案有关文件和依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   2

二、建设项目施工完成情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   3

2.1主要装置、设施的施工质量控制情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  3

三、生产、储存的危险化学品品种和设计能力。。。。。。。。。。。。。。。。  5

3.1生产和储存的危险化学品品种情况表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  5

四、试生产过程中可能出现的安全问题及对策。。。。。。。。。。。。。。。。  5

4.1危险有害物质分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  6

4.2危险有害因素及分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  8

4.3作业场所的危险有害因素及分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 9

4.4物料储运过程中的安全问题分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10

4.5对策措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11

4.6采取的安全对策措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12

4.6.1防火防爆和平面设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 12

4.6.2构建筑物。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 12

4.6.3防雷和防静电设施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 13

4.6.4工艺、设备。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 14

4.6.5特种设备的对策措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 15

4.6.6劳动保护措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   15

4.6.7安全管理的对策措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   16

4.6.8消防设施的对策措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   17

五、事故应急救援预案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。    18

5.1应急救援预案编制的目的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。    19

5.2人员紧急疏散、撤离。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。    26

5.3危险区的隔离。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。    26

5.4检测、抢修及控制措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。    27

5.5受伤人员现场救护、救治和医院救治。。。。。。。。。。。。。。。。。。。    28

5.6现场保护及现场消毒。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。    29

5.7应急救援保障。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。    30

5.8预案分级响应条件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。    30

5.9事故应急救援终止程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   30

5.10演练计划。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。   30

六．试生产（使用）起止日期。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  32

- 概述

1.1试生产定义：指企业新建或扩建生产工艺过程中，在竣工验收前，按照设计规定的工程质量和标准，进行整个车间装置的负荷或无负荷联合试运转或试生产。

1.2试生产方案定义：指企业准备生产前，针对可能发生的问题，做出预先的评估、判断并制定相应的对策和措施。
1.3制定试生产方案的目的和意义：试生产是企业在竣工前验证整个项目各系统是否具有生产能力和是否符合整个设计标准的必要步骤，也是验证整个管理系统是否有效的必然选择，所以针对试生产过程中可能发生的问题，制定出详细周密的计划，试保证整个项目顺利进行的有效手段。

1.4制定试生产方案有关文件和依据

（1）岳阳和诚石油化工有限公司《安全评价报告》

（2）岳阳和诚石油化工有限公司《安全设施设计专篇》

（3）岳阳和诚石油化工有限公司《建设项目安全设施竣工安全检查报告》

- 建设项目施工完成情况

2.1、主要装置、设施的施工质量控制情况

2.1.1本项目的主要装置

本项目已建设完成了仓储油罐及配套设施的施工工程，该工程包括仓储油罐、泵棚、发油台、油气回收、变配电房、消防水罐、事故池、综合办公楼。

2.1.2各系统装置功能和布置控制情况

（1）仓储油罐及配套设施

本项目已完成的建设项目及配套设施的工程项目及占地面积：4.4万立方米的油品仓储油罐、泵棚面积168平方米、发油台712平方米、综合办公楼1642平方米、变配电房105平方米、消防水罐4000立方米、事故池2000立方米、营业间59平方米、门卫室22平方米等经营设施。其建筑耐火等级、照明、防静电跨接均符合国家有关法规标准，库区防雷设施全部通过了市防雷检测所检测合格。

（2）生产设备及配套设施的施工质量控制情况

仓储油罐的制安以及建筑物，均按设计及相关规定进行加工、建设，设备的布局以及管线均在严格控制下施工，并通过了测试，安全性良好，符合《石油库设计规范》有关标准要求。

（3）供电系统的施工质量控制情况

该工程用电电源来自市政供电，设配电房1间、配置315KVA变压器1台、低压配电柜1组，正常生产用电负荷为250KW。为保证用电正常，另配备500KW柴油发电机一台作为备用电源。

（4）消防系统及管路的施工质量控制情况

本项目的消防设施委托长岭炼化岳阳工程设计有限公司进行设计，湖南狮门安全系统工程有限公司负责施工，详细情况如下：

库区内消防栓及罐区喷淋系统均采用消防水罐供给，消防泡沫由压缩比例泡沫装置供给。消防泵房设置有3台消防水泵，2台泡沫泵，1台压缩比例泡沫装置。消防水泵及泡沫泵均由火灾报警系统联锁启动。在联锁启动失效的情况下，均设置有手动启动装置。

消防设备的阀门保持开启，设有明显的启闭标志，消火栓栓口离地高度为1.1米。

（5）防雷和防静电设施

本项目的防雷设施委托长岭炼化岳阳工程设计有限公司进行设计，岳阳市永安防雷科技有限公司负责施工，详细情况如下：

接地设置

利用建筑物的基础结构做防雷接地体（包括柱钢筋、基坑钢筋或桩台钢筋、地梁钢筋、柱钢筋），接地电阻≤4欧姆。

引入线布置

利用柱子内的两条对角主筋用10个打的镀锌圆钢焊接出一条引线作防雷引下线，其上端与接闪装置、下端与接地装置焊接联通，柱内引下线钢筋与地梁内作水平接地极的主筋、该柱承台钢筋及其柱体用垂直接地体的钢筋焊接连通。

天面针、网、带布置

办公楼、变配电房、泵棚均沿屋面外围墙上、屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的地位铺设避雷带，在避雷带每个阳角处安装避雷短针。利用屋面圈梁、框架梁、屋面盖板钢筋组成的暗敷避雷网络。本项目发油台采用金属屋面作为接闪器防雷。

等电位措施

埋地或进入建筑物的各种线路、管道，在入户端将电缆的金属外皮、金属线管与接地装置相连，架空金属管道在进出建筑物处，有防雷电感应的接地装置相连。

防静电

防雷和静电接地公用接地装置，采用TN-S系统，作总等电位连接。

在存在静电引爆危险的场所，所有属静电导体的物体均已接地，对金属物体采用金属导体与大地作导通性连接，对金属以外的静电导体及亚导体则作间接接地。

- 储存的油品品种和设计能力

3.1储存的油品品种情况表

3.1.1油品主要情况表

| 序号 | 油 品 名 称 | 年周转量（104t/a） | 储罐容量（m3） | 储罐数量 （座） | 结 构 形 式 | 火 灾 危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 19.955 | 5000 | 3 | 立式内浮顶罐 | 甲B类 |
|  |  |  | 3000 | 2 | 立式内浮顶罐 |  |
| 2 | 柴油 | 15.96 | 5000 | 2 | 立式内浮顶罐 | 乙B类 |
|  |  |  | 3000 | 1 | 立式内浮顶罐 |  |
| 3 | MTBE | 5.37 | 3000 | 1 | 立式内浮顶罐 | 甲B类 |
| 4 | 燃料油 | 3.42 | 2000 | 2 | 立式内浮顶罐 | 丙A类 |
| 5 | 混合组份 | 4.68 | 3000 | 1 | 立式内浮顶罐 | 丙A类 |

- 试生产（使用）过程中可能出现的安全问题及对策

4.1危险有害物质分析

根据《危险化学品名录》（2002版），该项目在生产储存过程中，所涉及的危险化学品分类情况如下表：

危险化学品分类表

| 序号 | 原材料名称 | 危险货物分类 | 危规编号 | 火灾危险性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | GB3.1类易燃液体 | 31025 | 甲B类 |
| 2 | 柴油 | GB3.2类可燃液体 | 32130 | 乙B类 |
| 3 | MTBE | GB3.2类易燃液体 | 32084 | 甲B类 |
| 4 | 燃料油 | GB3.2类易燃液体 | 32127 | 丙A类 |

物质的主要危险特性表

| 序号 | 物质名称 | 物化 性质 | 危险 特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 无色或淡黄色易挥发液体、具特殊臭味。相对密度（水=1.0）0.7～0.79，熔点〈-60度，沸点40～200度，最大爆炸压力0.813MPa。 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 | 易燃。闪点-50度，蒸汽能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.3%-6.0%。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。侵入途径为吸入、食入、皮肤吸收。轻度可产生头晕、头痛、恶心、呕吐；高浓度吸入可出现中毒性脑病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可导致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触可致急性接触性皮炎。 |
| 2 | 柴油 | 稍有粘性的浅黄至棕色液体，相对密度（水=1.0）0.87～0.9，熔点-35～20度，沸点282～338度， 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 | 可燃，闪点为55度，爆炸极限为0.7%-5.0%，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。皮肤接触为主要吸收途径，可致急性肾脏损害，可引起接触性皮炎、油性痤疮。液体呛入可引起吸入性肺炎。 |
| 3 | 甲基叔丁基醚（MTBE） | 无色液体，具醚样气味，相对密度（水=1.0）0.76，熔点-109（凝）度，沸点53～56度，爆炸极限1.6～15.1（v%）,不容于水。 | 易燃，具刺激性，闪点-10度，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。蒸气或雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用，可引起化学性肺炎，对皮肤有刺激。 |
| 3 | 燃料油 （船用） | 黑褐色粘稠状液体，,50度运动粘度120，100度运动粘度15，密度0.985，含硫量3.5，不溶于水。 | 可燃，闪点65度，受高热分解，放出腐蚀性、刺激性的烟雾。对皮肤有一定的损害，可致接触性皮炎、毛囊性损害等。接触后有咳嗽、胸闷、头痛、乏力食欲不振等全身性症状和眼、鼻、咽部的刺激症状。 |

4.2危险有害因素及分析

该项目的作业场所主要有罐区、泵棚、发油台。根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）,通过对该项目的工艺过程、储运设施等进行识别，该项目的作业场所危险、危害因素有：火灾和爆炸、泄露、机械伤害、静电、触电、中毒；有害因素有：噪音。其中，主要的危险、有害因素为：火灾和爆炸。该项目的主要危险、有害因素的分布情况如下表：

主要危险、有害因素分布情况表

| 危险场所 | 危险和有害因素类型 | 事故后果 |
| --- | --- | --- |
| 罐区 | 危险因素 | 泄露、火灾和爆炸、静电 | 人员伤亡、财产损失 |
|  | 有害因素 | 人员中毒 | 人员发生职业病 |
| 泵棚 | 危险因素 | 泄露、火灾和爆炸、触电、机械伤害 | 人员伤亡、财产损失 |
|  | 有害因素 | 噪音危险、人员中毒 | 人员发生职业病 |
| 发油台 | 危险因素 | 泄露、火灾和爆炸、静电 | 人员伤亡，财产损失 |
|  | 有害因素 | 人员中毒 | 人员发生职业病 |

4.3作业场所危险有害因素分析

在生产经营过程中，需要进行开阀、启泵，存在以下的危险有害因素：

- 装卸作业

油料的装卸作业主要采用自动化程度较高的定量装卸系统。

在装卸过程中，法兰联接部位如密封不严，容易造成油料的泄露，使易燃液体挥发出来的蒸汽与空气形成爆炸性混合物，当燃点火源时就有可能发生火灾爆炸；

槽车在进行装卸作业前未对静电荷进行充分疏泄，有导致产生静电火花引燃油品的危险；

操作人员如果防护不当，长期吸入有害气体，容易发生慢性中毒。

（2） 检修作业

在储罐、管线及附件的检修过程中，如罐中、管线内油品未完全放完，可能会在罐内形成爆炸性气体混合物，遇火星会引起火灾爆炸事故；在清罐检修过程中，进入罐内进行清罐作业时，如通风不够，可能引起人员中毒，甚至窒息；操作人员操作不当，容易造成机械伤害；

4.4物料储运过程中的安全问题分析

4.4.1物料储运

仓储的油品由用户以公路或水路运输的方式，通过管道输送至罐区内。也可从罐区内通过管道发运至汽车或船舶。

进油工艺流程：

油品槽车→→→收发台→→→工艺管道→→→油罐

油品船舶→→→阀室平台→→→工艺管道→→→油罐

发油工艺流程：

油罐→→→ 工艺管道→→→ 收发台→→→ 油品槽车

油罐→→→ 工艺管道→→→阀室平台→→→油品船舶

4.4.2物料储运过程中的安全问题

本项目物料的储运主要是工艺管道和油罐，储存的物料有甲类、乙类、丙类油品。物料在储运过程中危险性最大的因素就是火灾、爆炸与中毒，其主要原因如下：

- 储罐或工艺管道本身存在质量缺陷，焊接质量差，板材、管材有砂眼，引起泄露；

- 油泵、阀门及法兰存在质量缺陷，密封不严，或者腐蚀造成破损，引起泄露；

- 槽车在装卸作业时违反操作规程，未对静电荷充分疏泄，引起静电火花；

- 接触明火，汽车排气管的火花、操作不当引起的火花、使用非防爆设备或工具；

- 设备维护保养不到位，造成短路、碰壳接地等问题，引起放电产生火源；

- 储罐区、泵棚、收发台无防雷或防雷设施不可靠，接地不良。

一旦以上因素造成油品泄露，在储罐区、泵棚、收发台与空气形成爆炸性混合气体，遇上着火源，就会引发火灾、爆炸事故。而有害气体在通风不良时，会引起人员慢性中毒。

4.5对策措施

根据以上的分析，本项目的储运过程中，最大的安全隐患是油品的泄漏。基本上储运过程中的操作为自动与人工相结合完成，整个储运过程中所使用的电器设备全部防爆。为防止可燃气体泄露带来事故，按照设计规范要求，在罐区、泵棚及收发台均安装了可燃气体泄露报警装置，同时为罐区作业人员配备相应的劳动防护用品。

本项目在储运工艺流程方面制定了一系列符合安全规范的操作规程，并定期对生产操作人员进行操作规程的强化训练，以杜绝违反操作规程现象的发生。

本项目在油品泄露和火灾、爆炸事故的应急救援方面，设置了事故池和消防水罐及消防砂池，同时在油罐顶部安装了水喷淋和泡沫喷淋系统，在罐区、泵棚及收发台按照消防部门的要求配备了水、泡沫两用消防炮以及消防水栓和消防泡沫栓，使本项目的危险性在正常情况下得到有效控制。

4.6采取的安全对策措施

4.6.1防火防爆和平面布置

① 库区内各建筑物之间的安全距离已经符合《石油库设计防火规范》GB50074-2002以及《建设设计防火规范》GB50016-2006的要求。

- 库区内各建筑物与周边建筑物、电力架空线的安全距离已符合《石油库设计防火规范》GB50074-2002以及《建设设计防火规范》GB50016-2006的相关要求。

- 库区防爆区域内的电气选用防爆型的电机、开关、插座、控制箱、和照明灯具等。所有电气线路采用穿钢管埋地铺设或沿墙铺设。符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求。

- 库区道路面层为水泥混凝土，厂区设有环形消防通道。

- 罐区、泵棚及装卸台均设有可燃气体报警仪。

- 建筑物已经公安消防部门验收合格，消防设施、器材满足消防要求。

- 公司在试运行（使用）过程中，严格控制明火和防止油料的泄露，作业人员严格执行操作规程。

4.6.2建构筑物

① 所有建构筑物的耐火等级、层数、面积和防火分区符合《建设设计防火规范》GB50016-2006的相关要求。

② 罐区、泵棚、装卸台不设置休息室和办公室。

③ 生产区内没有设置员工宿舍，办公楼与罐区及装卸台的距离均大于30米。

④ 变配电房与发电房单独设置在东南侧，与罐区的的距离大于30米。

⑤ 罐区、泵棚、装卸台均设有可燃气体报警仪。

4.6.3防雷和防静电设施

本项目的防雷设施委托长岭炼化岳阳工程设计有限公司进行设计，详细情况如下：

- 接地装置

综合楼、泵棚、装卸台以及变配电房利用建筑物的基础结构形成防雷及防静电公共接地网（包括柱钢筋、基坑钢筋或柱台钢筋、地梁钢筋、柱钢筋），接地电阻≤4欧姆。

- 避雷布置

综合楼、泵棚及变配电室在屋顶装设避雷网；装卸台采用钢结构屋顶作为接闪器；鉴于油罐的顶板厚度均大于4毫米，故罐区不设避雷针，沿油罐体四周均匀敷设四处接地，同接地网可靠焊接，并满足《石油库设计规范》GB50074-2002第14.2.1-3条之要求。

④ 等电位措施

埋地或进入建筑物的各种线路、管道，在入户端将电缆的金属外皮、金属线管与接地装置相连，架空金属管道在进出建筑物处，有防雷电感应的接地装置相连。

在仪表等控制设备的电源配电箱处设浪涌保护器，并对仪表控制室内的电缆保护管、电缆屏蔽层及用电设备外壳等电位接地。

⑤ 防静电

防雷和静电接地公用接地装置，采用TN-S系统，作总等电位连接。

在存在静电引爆危险的场所，所有属静电导体的物体必须接地，对金属物体应采用金属导体与大地作导通性连接，对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接接地。

在振动和频繁移动的器件上用的接地导体禁止用单股线，全部采用6MM2以上的裸胶线或编织线。

在泵棚、装卸台设置静电接地网，各设备设置静电接地夹，装卸作业和设备检修过程中必须按要求夹好静电接地夹。

4.6.4工艺、设备

① 不使用国家淘汰的生产工艺、设备和材料。

② 在可能散发有害、易燃易爆气体的岗位安设可燃气体报警装置，设置局部排气、净化系统。

③ 对设备的设计、制造、安装以及测试严格把关，选择有相应资质的单位进行，确保设备质量和安装质量符合要求。

④ 在有火灾爆炸危险的场所不使用产生火花的工具，配备阻爆阻燃型阻火器。

⑤ 对动力设备等的运转、转动等部位应采取防护措施，如安全防护罩。

⑥ 采用先进的定量装车、槽车防静电接地报警以及防溢报警联锁装置，以杜绝事故的发生。

⑦ 严格要求作业人员在操作过程中，佩戴相应的个人劳动防护用品，严格执行操作规程。

4.6.5特种设备的对策措施

（1）特种设备由有制造资质的专业厂家制造，制造厂提供产品质量证明书、合格证及产品铭牌、安全质量监督证书等文件。

（2）特种设备的安装由具备相关资质的单位负责。

（3）特种设备向当地质量监督局办理登记手续，取得使用登记证，才可将设备投入使用。

（4）建立设备档案和严格地管理制度，制定并严格执行操作规程和定期检验制度，确保生产安全。

4.6.6劳动保护措施

（1）在设备和供电设计中采用短路保护、过载保护、接零保护等措施。

（2）库区设置禁烟、禁火等醒目标志，在危险的地方设置相应的警告标志和提示标志。

（3）操作工人配置相应的劳保手套、口罩、鞋帽等劳保用品。

（4）在雷电气象情况下，暂停接卸和收发油工作。

4.6.7安全管理的对策措施

① 建立严格的动火、用火制度，动火、用火必须由安全主管人批准。动火、用火时必须有安全主管人在场，严格按操作规程执行，并且做好安全防护措施。

② 制定库区各级各类人员的安全责任制度、各项安全管理制度和各工种、岗位的安全操作规程，并保证各安全生产管理制度能认真贯彻执行。

③ 建立安全管理机构，建立健全安全检查制度，配备专职安全管理人员不断进行安全检查，及时整改隐患防止事故的发生。强化全员教育培训，增强安全意识，提高安全操作技能和事故应急处理能力。对特种作业人员进行安全技术培训，持证上岗。

④ 按照有关规定，配备必要的安全卫生教育和安全卫生监察、检测仪器和设备。建立劳动保护用品、劳动卫生管理档案和设备管理档案，定期对有毒有害岗位进行有害气体检测，定期对员工进行体检，制定事故应急救援预案和演练制度，成立事故应急救援组织。

⑤ 建立健全安全生产投入的保障机制，安全技术措施项目投入编入年度计划，年度计划满足改善安全生产条件的需要，从资金和设施准备等物质方面保障安全生产工作正常进行。

⑥ 严格门卫管理制度，加强对进出库区车辆和人员的管理。对进出车辆要求一律配带阻火器；对外来人员的进入，严格执行入库审批程序，严禁携带香烟、火机、手机及其他无线通讯设备入库。

⑦ 对一线生产员工，定期进行健康检查，严禁职业禁忌人员上岗。

⑧ 作业场所设置消除静电的触摸装置，配备急救药箱、冲洗器；

⑨ 与所有职工签订劳动合同，劳动合同中有关安全的条款符合国家规定，并为全部职工购买工伤保险。

4.6.8消防设施的对策措施

本项目的消防设施委托长岭炼化岳阳工程设计有限公司进行设计，详细情况如下：

① 消防炮、消防栓和灭火设施按《建筑设计防火防范》有关的规定进行设计、选择，并按《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定配置到位。

② 设置了两个容积为2000立方米的消防水罐，采用独立临时高压消防供水系统，平时由生产生活给水系统稳压，发生火灾时，启动消防泵进行消防灭火及冷却，满足了消防用水的需要。

③ 库区设环状消防给水管网，消防水管道上设置控制阀及地上式消火栓、消防水枪与水、泡沫两用消防炮。

④ 油罐设固定式消防冷却水系统，罐顶部设消防冷却水环管、水幕喷头及泡沫发生器。

⑤ 厂区设置消防标志和疏散标志并符合《消防安全标志设置要求》的规定。

⑥ 设置可靠、便利的火灾报警系统和通讯联系系统，与消防、医院建立有快捷、有效的通讯联系，设着消防专用报警电话。

⑦ 库区设有了环形消防通道，通道宽为4-6米，消防车道至少有两处与其它车道连通。

总之，本项目采用“以防为主，防消结合”的原则，采取多种有效的防火措施，使火灾的危险程度降低到最低程度，在正常生产时，按照安全操作规程来操作，不会出现重大火灾隐患。即使事故引发火灾，目前库区的各项措施能有效地扑灭火灾，控制火灾和火势，使事故的损失降低到最低程度。

- 事故应急救援预案

5.1应急救援预案编制目的

本公司编制安全生产事故应急预案是贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范本公司应急管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少损失、环境损害和社会影响的重要措施。

5.1.1编制依据

根据《安全生产法》和《国家安全生产事故灾难应急预案》，结合本公司的实际情况编制。

5.1.2公司的基本情况

岳阳和诚石油化工有限公司（以下简称为“和诚石化”）属有限责任公司。本项目经湖南省发展和改革委员会核准，已取得《关于兴建和诚石化油品及化工品物流园项目的核准通知》（湘发改财贸）【2011】199号）；已取得《建设用地规划许可证》（地字岳港规【用】2011023；已取得《建设工程规划许可证》编号（岳港规【工】2011005：选字第2008-11号。

和诚石化注册住所：湖南城陵矶临港产业新区新材料产业区；法定代表人：漆相和；注册资本：5500万元；该工程为项目一期工程，工程投资额为8000万元。经营范围：石油化工产品及原料的仓储、销售。

本项目规划用地面积132000平方米，其中一期工程规划面积33900平方米。项目总建筑面积6456平方米。本项目的北面为恒阳石化，以30米宽区间路相隔；南面为空地；东面为201省道；西面相距150米为长江大堤。

本公司项目一期定员30人，其中：生产操作人员 12人，水电维修人员2人，计量化验人员4人，安防人员9人，管理人员3人。

5.1.3适用范围

一期项目的主要危险目标为罐区、泵棚以及收发台。

以上地点存在着泄露、火灾爆炸、触电和中毒的事故危险性，其中，火灾事故为主要危险。

项目的危险目标由于距离相邻公司和外部建筑物、设施和公共场所等的安全距离符合安全设计要求，对周边地区的影响不大。

5.1.4应急救援组织机构、组成人员和职责划分

成立事故应急救援指挥部，具体负责事故应急救援的组织领导和指挥工作。

- 事故应急救援指挥部的组成

总指挥：漆相和                常务副总指挥：郭正春

指挥部人员：杨丽君、呙建设、王弘文、李辉武、魏华、肖建民等

- 事故应急救援指挥部职责

- 提出修订事故应急救援预案，定期召开例会，组织公司事故应急救援演习，监督检查各部门制定应急救援预案和组织应急演练。对发生事故启动应急救援预案进行决策，调动各应急救援力量和物资，及时掌握事故现场的态势，全面指挥应急救援工作。

- 事故发生后，事故应急救援指挥部总指挥或总指挥委托常务副总指挥（副总指挥）赶赴事故现场进行现场指挥，成立现场指挥部，批准现场救援预案，组织现场抢救。

- 事故应急救援指挥部各部门的职责

- 公司安委会负责事故应急救援抢险、抢救的联络、协调工作：承接事故报告：请示事故应急救援指挥部领导启动应急救援预案，通知事故应急救援指挥部各部门负责人立即赶赴事故现场，协调各部门的抢险救援工作，及时向上级部门报告事故和抢险救援进展情况；落实上级领导关于事故抢险救援的指示和批示。联系社会救援工作。并根据实际情况补充、修订和更新公司事故应急救援预案，组织应急救援模拟演习，负责对各部门制定的事故应急救援预案进行备案。负责组织和参与事故的调查工作。

- 各生产部、安保部负责制定各部门事故应急救援预案和组织应急演习。负责迅速控制事故现场的危险点、危险区域、危害因素、危害源。营救受害人员，保障救援交通畅通，组织人员疏散，组织扑火初期火险、火警，必要时组织实施安全警戒，保护事故现场及周围地区的秩序。

- 行政部负责制定受伤人员治疗与救护应急预案；配备医疗急救器材和装备，培训相应医护人员，确定受伤人员专业治疗与救护定点医院；组织救护运送车辆及医疗救护人员对事故现场受害人员进行救护；联系医疗救治医院；并将详细情况进行备案。

- 设备部负责制定压力容器、压力管道等特种设备事故应急预案。负责事故现场的机械设备、电气设施的应急处置和事故现场应急救援的电力保障和设备保障。

- 安保部负责制定泄露和灭火扑救预案。负责事故现场组织扑灭火灾，控制易燃、易爆、有毒物质泄露和有关设备容器的冷却。负责组织做好事故现场警械、保卫及善后处理工作。

- 计量部负责提供易燃易爆品和危险化学品的种类、数量等信息资料。

- 指挥部内设机构及其主要职责

为确保及时、有效、顺利开展事故应急救援工作，指挥部内设综合协调组、现场警戒组、救援排险组、医疗抢救组等四个组和应急救援办公室。其职责和组成人员如下：

①、综合协调组    由公司安委会负责，协调组织事故现场救援工作。

Ⅰ 负责向各个组传达指挥部负责人指令；

Ⅱ 负责联系和督促各组工作；

Ⅲ 报告各组救援工作中的重大问题；

Ⅳ 负责事故救援的技术人员信息；

Ⅴ 负责联系社会救援工作；

Ⅵ 负责向上级有关部门或市应急救援办公室报告事故情况及请求援助。

②、现场警戒组     由安保部组成，部门的负责人任组长.

Ⅰ 负责事故现场具体情况的调查报告；

Ⅱ 负责划定现场的警戒区并组织安全警戒，维护事故现场秩序，保护事故现场；

Ⅲ 负责疏散事故区域内的无关人员；

Ⅳ 负责救援运输车辆、机械设备的畅通。

③救援排险组    由生产部、安保部、行政部、设备部组成，并根据事故发生的不同类型，特征，分别由不同部门的负责人任组长。

Ⅰ 火险、火警、火灾、爆炸类事故由安保部的魏华任组长

Ⅱ 急性中暑、急性中毒类事故由行政部的王弘文任组长。

Ⅲ 重大设备事故由设备部李辉武任组长；

Ⅳ 生产安全事故由安委会呙建设任组长。

④医疗抢救组    由行政部负责组织医疗救援工作，负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。

⑤应急救援办公室    应急救救援办公室设在公司安委会办公室，负责日常管理工作。其职责：

Ⅰ 接到事故报告后，迅速报告总指挥、副总指挥，通知应急救援指挥部各部门负责人迅速到达事故现场，并按照指挥部要求，处理应急救援事务；

Ⅱ 监督有关部门建立和管理事故应急救援队伍和装备；

Ⅲ 监督有关部门制定事故应急救援预案和定期演习；

Ⅳ 对有关部门制定的事故应急救援预案进行备案；

Ⅴ 完成指挥部交办的其他事项。

5.1.5事故报告

为及时掌握事故情况，传递信息，下达指挥部的指令，发生事故的部门必须将事故发生时间、地点、事故原因、损失程度及抢险情况迅速与下列人员电话联系：

① 事故情况报告    电话： 13908401018

② 事故救援排险    电话： 15897308775

③ 事故医疗抢救    电话： 0751-8801858/15073050068

5.1.6应急救援程序

（1）发生生产安全事故、急性中毒事故、急性中暑事故、重大设备事故、消防安全事故，事故现场的主要负责人应当按照制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告公司各相关部门领导，各部门领导要立即赶赴事故现场。

（2）各部门领导接到事故报告后，立即按照本部门的事故应急救援预案，做好指挥，领导工作。按照应急救援预案要求组织实施救援，立即采取必要措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大。

（3）当各部门确定事故不能很快得到有效控制或已造成重大人员伤亡时，立即向公司领导报告，请求公司应急救援指挥部给予支援。指挥部各部门负责人接到通知后立即赶赴事故现场，开展救援工作。

（4）应急救援方案

① 当发生人身伤害、急性中暑、重大设备等事故时的应急措施

A 立即停止生产作业，封存造成事故的设备和工具，控制事故现场，防止事态扩大，把事故危险降到最低程度。

B 组织人员先实施紧急抢救措施，同时通知医务人员到现场实施紧急救护。对急性化学毒物中毒的患者应当及时送往有条件的医院，组织救治和医学观察。并对患者按病情迅速分类，以确保重危病人的全力抢救工作。

C 疏散紧急撤离通道，撤离现场人员，组织泄险，现场急救人员必须佩戴好有效的防毒面具和必需的防护用品，避免不必要的伤害。

D按照有关规定，立即向有关部门报告。

- 某部位发生火警、火灾事故时的应急措施

A 立即停止生产作业，切断危险场所所有电器、设备电源。

B疏散、隔离火灾现场所有易燃、易爆物品，并运送到安全区域。

C组织人员利用消防器材、水源等设施，采取紧急扑救措施，对确认不能扑救的火情，立即报警救援。

D遇到造成人员伤害，立即送医务室或医院实施紧急抢救，以保护人员的生命安全。

E疏通应急撤离通道，撤离现场人员，保护好现场。

F按照《消防法》的有关规定，立即向所在地消防部门报告火灾情况，并协助做好事故调查、处理工作。

④ 易燃液体火灾事故及处理措施

易燃液体通常存在于管道和油罐内内。液体不管是否着火，如果发生泄露或者溢出，都将顺着地面流淌或水面飘散，而且，易燃液体还有比重和水溶性等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题以及危险性很大的喷溅问题。

Ⅰ 首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散火势威胁的油罐和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和受困人员。如有液体流淌时，应筑堤拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导流。

Ⅱ 及时了解和掌握起火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

Ⅲ 扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施，对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔空气面具，为了在火场上正确使用和适应，平时应进行严格的适应训练。

5.2人员紧急疏散、撤离

事故发生后，应立即启动报警系统，通知周边相关人员和单位，安排组织无关人员疏散，除了消防车、抢救车外，静止一切车辆和行人进出。了解火势情况，查清是否有人受大火围困，及时抢救伤员。

5.3危险区域的隔离

根据危险化学品事故的危险范围，危害程度与危险化学品事故源的位置划分事故中心区域。

  - 事故中心区域，中心区域为距事故现场0-500米的区域。此区域危险化学品浓度指标高，为危险化学品扩散，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏，人员急性中毒。事故中心区的救援人员需要全身防护，并佩戴隔绝式面具，救援工作包括切断事故源、抢救伤员、保护和转移其他危险化学品、清除渗透液体毒物、进行局部的空间洗、消及封闭现场。非抢救人员撤离到中心区域外应清点人数，并进行登记。事故中心区域边界应有明显警戒标志。

  - 事故波及区域。事故波及区即距事故现场500-1000米的区域。该区域空气中危险化学品浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员或物品的危害或损坏。

该区域的救援工作主要是指导防护，控制交通，组织排除滞留危险化学品气体，视事故时间情况组织人员疏散转移。事故波及区域人员撤离到该区域以外清点人数，并进行登记。事故波及区域边界应有明显的警戒标志。

  - 受影响区域。受影响区域是指事故波及区外可能受影响的区域，该区域可能有从中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。

该区救援工作重点放在及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做基本的应急准备。

5.4检测、抢险、救援及控制措施

检测队员穿戴好防护服后到达现场，应按照国家规定的对人体产生危害的指标对现场进行检测。检测完成后按照检测结果建议抢险人员应穿戴的防护用品级别，提出有可能事故扩大的区域，以便救援人员能及时救援和控制现场。

抢险抢修队员到达事故现场后，应根据指挥部下达的抢险指令，对急需抢修的设备迅速进行修复，控制事故的发展。

5.5受伤人员现场救护、救治和医院救治

伤者从现场抢救出来后，立即有重点的进行一次检查。检查的顺序是：神志清晰，脉搏、心跳是否存在，呼吸是否停止，有无出血和骨折。如心跳及呼吸停止，则要就地抢救，进行心脏胸外挤压术和人工呼吸，这些不要轻易放弃，或边抢救，边转送医院抢救，呼吸困难或面色表紫要立即给予氧气吸入。

电话报警：120，并迅速通知有关人员，在急救药箱取出适当的急救药品就地进行抢救。

立即向急救中心报警，在急救药箱取用适当的急救药品就地进行抢救。

迅速将中毒患者移至空气新鲜处，松解衣扣和腰带，清洗口腔异物，防止造成骨折，如果已有骨折和外伤，则要主要包扎和固定。

污染的衣着要立即脱掉，皮肤污染时，要及早用清水或解读液冲洗，应注意头发、手足、指甲的彻底冲洗。

化学物质进入眼内，立即翻开上下眼睑，用大量的自来水、井水、河水等清洁水或生理盐水冲洗污染眼睛，至少15分钟。冲洗时要转动眼球，洗后立即将患者送医院进行检查和进一步的处理。

如果误服，应让患者静卧，如患者意识不清，或者晕迷，应禁止给予任何物质，如果发生呕吐，则应使其侧卧位，防止呕吐物吸入气管。清醒者用水充分漱口，催吐。催吐前先让患者饮水500-600ML（空胃不易引起呕吐），然后用手指、棉棒或其它钝物刺激舌根部，即可反射性引起呕吐。反复几次，直到呕出的物体都是饮入的清水为止，急送医院就医。

5.6现场保护与现场消毒

事故发生后，应立即保护现场，阻止无关人员入内以免破坏现场，导致事故原因无法追查。

事故发生后应由现场指挥通知相关专业的队伍赶赴现场进行洗消工作。

5.7应急救援保障

1、内保保障

1）、确定应急队伍，包括抢修、现场救护、医疗、治安、消防、交通管理、通讯、供应、运输、后勤等人员。

2）、消防设施配置图、工艺流程图、现场平面图和周围地区图，气象资料、危险化学品安全技术说明书，互救信息等由专人负责存放地、保管。

3）、应急通讯系统包括警钟，能随时联系的手机，固定电话等。

4）、配备应急电源和应急照明。

5）、应急救援装备、物资、药品等放置在容易取用的地方并经常检查和维护，保障必要的时候可以紧急使用。

6）、危险化学品运输车辆应配备安全消防设备、器材及人员防护装备。

2、外部保障

与相关单位建立事故救援协作，同时请求政府安监、消防、环保、水电等部门提供援助。在无法确定事故程度时，请求相关专家给予指导。

5.8预案分级响应条件

在事故发生后，如果有发生爆炸和大量污染物泄露可能波及周边相关单位和社区，应立即启动应急救援预案。

5.9事故应急救援终止程序

在救援小组和有关救援单位确认事故得到控制后，终止应急救援程序，并通知相关单位和周边社区及人员，告知危险已解除。

5.10演练计划

为了能在事故发生后，迅速准确有效地进行处理，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度，具体要求是：

  - 落实应急救援组织。救援指挥人员和救援人员应按照专业分工，本着专业对口、便于领导、便于集结和开展救援的原则，建立组织，落实人员，每年年初根据人员变化进行组织调查，确保救援组织落实。

  - 按照任务分工，做好物质器材准备，准备好各种防护器材和必要的指挥、报警、消防、抢修等器材和交通工具，定期检查和保养，使其处于良好状态。各重点目标设救援器材柜，专人保管以备使用。

  - 救援小组每半年组织训练和演习一次，同时结合本单位时间情况每年进行1-2次综合性应急救援演习，提高指挥水平和救援技能，将演练活动的时间、内容、人数、演练效果等内容记录到安全活动档案中，以备查验。

  - 事故应急救援预案批准后，应及时发放有关岗位及职工的防护用品，并对全体职工进行经常性的应急救援常识教育。

  - 应急救援预案每年至少进行一次演练。

  - 每一次演练后，安全主任应对事故应急救援预案规定的内容进行检查，找出其中的不足，并加以改进。检查主要包括下列内容：

1）、通信指挥系统能否正常进行；

2）、应急救援步骤是否安全、有效；

3）、应急救援物资是否储备充足、品种齐全、保管完好。

4）、应急救援设备、设施是否处于完好备用状态。

5）、应急救援人员对应急救援预案是否完全掌握。

- 试生产（使用）的起止日期

岳阳和诚石油化工限公司“油品及化工品储运项目第一期油库建设项目”经过落实安全评估报告、建筑和工艺设计要求、设施的建设和设备的安装都完全遵照国家的有关规定和标准的要求，目前各项试产前的准备工作已全部完成，试生产所需的各项条件也充分准备，本报告书对可能发生的事故作了充分的论述和预防，并制定了详细的对策措施和应急救援预案，这些措施对整个系统的安全运行和试生产的顺利实施提供了可靠的保障。

岳阳和诚石油化工有限公司申请试生产的时间为2012年05月20日至2012年06月20日止，敬请有关部门给予审批。

岳阳和诚石油化工有限公司

2012年05月18日