凯盛重工装备制造基地

设备采购招标文件

招标文件编号：KSJD-

招标设备：10KV开闭所开关柜

招标单位：凯盛重工有限公司

二零一三年二月

目       录

Ⅰ 投标须知和投标文件

1  投标须知

2  投标文件

Ⅱ 附件

    - 供货内容及基本要求

    - 投标保证金承诺函格式

    - 投标书格式

    - 授权委托书格式

    - 标准合同样本

    - 预付款保函格式

    - 项目简介

前 附 表

| 项号 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 名称：凯盛重工有限公司装备制造基地10KV开闭所开关柜。 建设地点：淮南市经济开发区朝阳路以南，洛河电厂铁路专用线以东。 承包方式：在本招标合同期内，不论市场材料价格如何变化，也不论国家及地方规定材料、设备价格、各项人工、费用等如何调整或其他任何因素，双方均不得以任何理由调整价格。 |
| 2 | 要求质量标准：一次验收合格率100%。 |
| 3 | 交货期： 30日历天， 招标人有权根据工程进度调整交货日期。 |
| 4 | 招标范围：10KV开闭所开关柜 |
| 5 | 招标单位：凯盛重工有限公司（以下简称甲方或招标人） |
| 6 | 投标单位资质等级：符合国家相关资质要求 |
| 7 | 报价方式：分项报价，汇总表。 |
| 8 | 投标有效期：从各投标人提交投标文件截止日起20天有效 |
| 9 | 投标保证金：人民币10万元，采用银行汇票，确定中标单位后，一周内返还未中标单位投标保证金（无息）。 公司户名：凯盛重工有限公司 开户银行：工行蔡支 帐 号：1304002309020111626 |
| 10 | 投标文件份数：正本一份，副本二份及电子文本一套（U盘）；商务标和技术标以及电子文本须分别封装。 |
| 11 | 书面疑问提交截止日期：2013年2月17 日17:00之前 书 面 答 疑 时 间：2013年2月18 日17:00之前 答疑提交方式：传真及电子邮件：0554-5717383；kszgqyfzb@163.com |
| 12 | 投标文件递交地点：蚌埠市涂山路1047号蚌埠玻璃工业设计研究院凯盛宾馆 联系人： 经灵 电话：13855459898 |
| 13 | 投标截止日期：2013年2月20 日 8:30 |
| 14 | 开标时间：2013 年2月20 日9:00 |
| 15 | 评标方法及标准：采用综合评估法 |
| 16 | 投标人交纳的费用：购买标书费、会务费500元人民币，交投标书时缴纳。图纸押金1000元，开标后未中标单位一周内交回全部完好图纸即领回图纸押金（无息），逾期不予处理。 |

Ⅰ 投标须知和投标文件

1 投标须知

以下内容是对本次招（议）标的总体要求，各投标人必须仔细阅读所有条款，并在编制投标文件和投标过程中严格执行。

1.1合格的投标人

凡具有法人资格，有生产或供应能力的、有良好银行资信和商业信誉的企业（实行生产许可证制度的须持有生产许可证），符合并愿意承认和履行招（议）标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2投标要求

投标人须按招（议）标文件（以下简称“招（议）标文件”）的要求和格式提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标文件符合招（议）标文件的要求。凡未按照招（议）标文件的要求提供投标文件或者提供的内容不真实，其投标将被拒绝；如由于投标方提供了不真实的内容误导招（议）标方发标给投标人，导致合同履行中出现问题，由此造成的责任和一切损失均由投标人承担。

1.3投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件以及参加投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招（议）标人对上述费用不负任何责任。

1.4投标保证金

参加本项目投标的企业必须提交投标保证金，保证金的数额见前附表。该保证金为：银行汇票或支票（不接受承兑汇票）。

如果参加本项目投标的企业与招（议）标人有正在执行的合同关系，且有尚未支付的款项，投标人可由法定代表人委托代理人提交法定代表人签字盖章的承诺函（格式见附件二）。

招（议）标人银行信息如下：

公司户名：凯盛重工有限公司

开户银行：工行蔡支

帐    号：1304002309020111626

投标保证金及承诺函不允许夹放在投标书内，须由投标方授权委托人在开标之日连同投标书交给招（议）标人。

对于未中标的投标单位，如投标人提交了投标保证金，投标人寄/交回招（议）标人给投标人开具的投标保证金收据后（附开户行及账号），方可退投标保证金；对于中标的投标单位，投标保证金将于合同生效后30天内退还给中标人。

对于中标单位，须在收到招（议）标人提供的合同文件后7天内，将有法定代表人或委托代理人签字、盖章（企业公章）的合同文件返回给招（议）标人。

如中标人没有在规定的时间返回合同，或拒绝按照其投标文件中承诺的内容签定合同，或在签定合同时对合同条款提出其他修改要求，或签定合同后不履行合同，招（议）标人将无条件没收投标人的保证金，同时保留追究其法律责任的权利。

1.5 招（议）标人的权利

1.5.1 招（议）标人具有对非中标人拒绝告知中标人的情况及与中标相关事宜的权利。

1.5.2 招（议）标人不负责解释未中标的原因。

1.5.3 如果在中标结果公布前后，一旦出现了中标人违反了投标人的投标资格或中标资格的情况时，招（议）标人具有取消该中标人的资格并另外选择新的中标人或进行重新招（议）标的义务和权利。

1.6 投标人的权利

投标人具有了解本身是否中标的权利。

1.7招（议）标文件的释疑

投标人在收到招（议）标文件后，如有疑问或异议需要澄清，应于投标前以书面方式向招（议）标人提出，招（议）标人将以书面方式予以解答。

联系人：经灵

电话：13855459898

传真：0554-5727402

E-mail：kszgqyfzb@163.com。

1.8招（议）标的补充和修改

在投标截止日期前，招（议）标人有可能以补充通知的方式修改招（议）标。补充通知以书面或电子邮件方式发给投标人，补充通知作为本招（议）标的组成部分，对投标人具同等约束作用。如招（议）标人认为有必要推迟递交投标文件的截止日期，以便投标人把补充通知内容编制在投标文件中，招（议）标人将会以书面或电子邮件的方式通知各投标人。

1.9投标文件的修改和撤回

投标人在招（议）标要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招（议）标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。所递交的补充、修改文件仍必须按招（议）标的规定进行编制，同时需在包封上标明“补充”或“修改”字样，并注明修改的时间。

1.10对投标文件的要求

1.10.1投标文件必须以中文书写。如有英文资料，应该翻译成中文或中英文对照。

1.10.2投标文件一律使用中国法定计量单位。

1.10.3投标须以人民币报价。

1.10.4投标文件必须用计算机打印并装订成册，凡修改处应由投标人法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章，否则视为无效。

1.11参加投标

1.11.1 原则上要求参加投标的单位，应派授权代表到达招（议）标会现场参加投标。

1.11.2 如确实无法抵达现场，对于近2年内与本公司有合同业务的投标人，允许通过快递的方式提交投标文件，但其投标保证金必须在投标截止日期前汇到我公司账号中（或将汇票、支票寄到我方指定的联系人，或在投标文件中附有本招（议）标第1.4条中规定的“承诺函”）。对于首次参加我公司项目招（议）标的企业，必须有授权代表到达招（议）标会现场参加投标，不允许以其他方式投标。

1.11.3传真形式的投标原则上不被接受。对于少数特殊情况下只能以传真形式投标的企业，在投标截止日期前，应向招（议）标人提出并说明理由，经招（议）标人同意后方可接纳，并按以下程序投标：

1.11.3.1投标人在接到招（议）标人同意传真投标的意见后，投标人须在投标截止日期前，将投标保证金汇到我公司账号中（或将汇票、支票寄到我方指定的联系人），或将本招（议）标第1.4条中规定的“承诺函”原件的扫描件或照片，通过E-mail的方式，发到招（议）标人在招（议）标中指定的联系人。这是传真投标的前提，如果在投标截止日还未收到该文件，招（议）标方有权取消投标人的投标资格。

1.11.3.2招（议）标人在招（议）标会现场电话通知投标人接收传真的传真机号码，投标人在招（议）标人通知的规定时间将传真投标文件发到招（议）标会现场。其传真投标文件必须包含以下内容：

a. 投标书（格式见附件三）

b. 授权委托书（格式见附件四）

c. 供货分项价（具体要求见2.3条）

d. 备品备件清单及分项价（具体要求见2.3条）

e. 包装方案（具体要求见2.3条）

f. 投标偏差

1.11.3.3在招（议）标人现场电话通知之前发出的传真或者发来的传真内容不符合规定的要求者，其投标将不被接受。

1.12投标文件的有效期

投标文件自投标截止时间起60天内有效。

1.13评标和中标

所有投标文件将由招（议）标人评标委员会保管，在评标之前不允许拆封。评标过程由招（议）标人招（议）标委员会按照招（议）标人公司的规定，组织技术评标和商务评标。

商务评标确定中标侯选者后，报我公司领导决定。通常在评标会结束后一周内，向中标单位发出中标通知书。

中标通知书发出14日内双方商签合同，合同双方签字盖章生效。在此前提下，招（议）标及合同文本中约定的交货期不变。如上述合同生效日期延迟，则交货期相应顺延。

1.14投标范围

投标范围见附件一“供货内容及基本要求”。投标方的供货范围须包含（如果有）设备自身所必须配带的电气控制系统（如：电控柜等）。

本次招（议）标中投标的标的除包含上述附件一中的内容以外，还包含为提供附件一的内容所涉及到的（但不限于）技术指标、出厂前组装及检验、交货期、包装、运输（至合同工厂）、提供的各种单据、资料、技术文件、报告、照片、服务（问题的处理）以及市场风险等，即标的是一个综合体，必须满足本招（议）标和合同中对上述内容的规定和要求。

项目简介见附件七。所有投标单位（也表述为：“卖方”）应充分考虑项目特点，所提供的货物及对货物的包装必须满足本项目的要求。

1.15交货期

本次招（议）标的货物交货期见前附表。卖方应充分考虑上述各个环节所需要的时间及可能存在的风险，有责任在合同履行期间提前与买方沟通有关检查验收事宜。卖方在接到买方通知后3日内将货物交至合同工厂。

1.16合同及合同总价

标准合同样本见附件五。

中标通知书的总价即为合同总价。合同总价为固定不变价，包含上述标的综合体所包含的内容，由卖方包干使用。

2 投标文件

以下内容是投标企业在提供的投标文件中必须包含的内容和编制的格式及要求。投标文件分为资质文件、技术标和商务标三部分。

2.1 资质文件

投标人须提供能证实其符合项目要求，能证明企业资质、经验、经营状况的文件。在2年内曾参与过本公司招投标的投标人，可不提供带“★”号的文件。投标人应提供的资质文件主要有(按装订顺序排列)：

投标书（正本，格式见附件三）；

授权委托书（正本，格式见附件四）；

企业法人有效的营业执照（副本复印件加盖公章）；

税务登记证（国税、地税）（副本复印件加盖公章）；

★法人资格证明书（副本复印件加盖公章）；

企业资质证书（副本复印件加盖公章）；

★质量管理体系认证证书（副本复印件加盖公章）；

★企业资信等级证书（副本复印件加盖公章）；

★安全资格证书（副本复印件加盖公章）；

★企业前三年的财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表、经过注册会计事务所审计、副本复印件加盖公章）；

★企业简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）；

★前三年同类项目或类似项目的业绩及目前正在执行的合同情况（包括项目业主名称、项目规模、承担工程内容、工程量、工期、时间（年份）等内容）。

产品选型样本（投标文件中须包含一份与投标设备技术参数一致的产品样本。）

2.2 技术标

技术标主要是反映投标人为承担供货任务所具备和采取的技术和管理实力和措施，同时也是招（议）标人在合同执行过程中进行中间检查、验收的依据之一。主要包括以下内容(按装订顺序排列)：

2.2.1 供货内容清单（格式按附件一）

投标方须在本表中填写详细的供货范围，内容和格式必须与商务标中的完全一致，但不得标注价格。

设备供货内容主要包括：设备主机、主机的附属设备、配件、专用安装维修工具、电气控制系统及相关的文件资料等（如果有）。

一份产品样本

必须包含有与投标货物一致的产品的参数。

2.2.2备品备件清单-要求分列（如果有）

本清单由投标企业按照供货设备的内容编制并提供。对于每一台设备均必须分别列出该设备在一年质量保证期期间正常运行所需要的“消耗性备品备件”和“安全性备品备件”的名称、规格、数量和来源。如不需要备品备件，则应在该清单中明确注明“不需要”字样。

2.2.3技术服务

如果投标方需要派人前往合同工厂对所供货物进行安装指导等技术服务工作，则在投标文件中须列明所派技术服务人员的人数和服务时间等。

2.2.4技术描述

对所供货物的技术特性进行说明。

2.2.5投标偏差

如有投标偏差，请用比投标文件中标准字体大2号字体列明；如没有偏差，请在投标文件中明确注明：“无偏差，全部满足招（议）标技术要求”。

对于投标偏差，投标人必需申明意见（内容和理由等），并单独在此处列出。如果没有在此处单独列出，则不论其投标文件中其他地方是否存在与招（议）标的要求有不一致的地方，均视为投标方对招（议）标中所有的内容、规定和要求完全响应和应标。

对于申明偏差并单独列出的，招（议）标方有权根据其偏差的具体内容决定是否采纳。一旦招（议）标人做出了采纳\或部分采纳\或不采纳的决定，该决定的结果将是最终的结果，投标人不得以此作为未中标的原因提出复议要求。

2.2.6原材料和配套件

列出主要原材料和配套件的品牌、规格型号、产地。

2.2.7总图

投标方在投标时必须向招（议）标人提交拟供货设备的总图（A3幅面以上）布置方案，并在该图纸上标明供货范围。

2.2.8生产进度计划表

投标方须按照要求的交货期编制包括原材料采购、加工制作、出厂前验收、包装、交货各个环节的完整的生产进度计划。

2.2.9满足招（议）标要求的包装方案

投标方须在投标文件中，根据所供设备的具体情况，对包装方案进行详细说明。

货物的运输包装须采用全新的包装材料，包装方式必须适应长途运输至合同工厂现场仓库过程中的运输、装卸、堆码、储存、转运、安装要求。包装必须适应在这些过程中使用叉车或吊车的正常操作，同时确保在这些过程中不会由于碰撞、起吊、堆码、转运及气候原因造成货物的损坏和丢失。包装方案中须有对内外包装采用的材料、规格等的说明，同时说明每个包装箱的外形尺寸、单箱毛重、净重。

2.2.10产品标准

列出供货设备执行的标准。

2.2.11生产工艺介绍和技术保证方案

根据生产工艺流程，确定各关键环节的设置和具体的技术保证方案。说明产品检验措施和质量保证方案，以及对所供货物在售后服务和质保期内的承诺。明确承担技术服务工作的机构、人员名称及备用机构、人员名称。

2.2.12设备和仪器

用于本项目标的生产的主要生产设备清单和主要检验（化验）设备、仪器清单。

2.3商务标

商务标是招（议）标所确定的包含供货范围在内的标的综合体的全部工作内容的价格体现，所有各项价格必须逐项列出明细，不得缺项。

本项目中标后的合同采用固定不变价。投标人应充分考虑制作期间各类材料的市场变化和政策性调整等一切风险，并计入报价中。除此之外，投标价格还包含招（议）标以及合同中规定的由投标人承担的全部工作内容和义务所发生的费用，包括（但不限于）设备费、备品备件费、组装检验费、包装费、运至合同工厂的运输及杂费、单据资料费、投标方派遣技术服务人员前往合同工厂进行技术服务的费用（如果有）、招（议）标方派遣工作人员前往投标方进行货物检查和验收的费用（食宿费用、当地的交通费用以及在当地的通讯费用等），一旦中标，将不再作调整（招（议）标人要求变动的内容除外）。

投标文件中分项价和总价都将作为评标依据，具有同样的效力。如果出现分项价表中的汇总之和与投标文件中标注的总价不一致，则以总价为评标依据。商务标必须包括以下内容(按装订顺序排列)：

a. 投标书（正本）

放置一份与技术标中内容一致的投标书。

b. 授权委托书（正本）

放置一份与技术标中内容一致的授权委托书。

c. 供货分项价

在“供货内容清单”上填写详细的分项价和汇总价。

a) 设备费

填写设备各主要组成部分的出厂价格。

b) 备品备件分项价 “消耗性备品备件”和“安全性备品备件”

在“备品备件清单”上填写详细的分项价。

c) 包装费

电脑、阀门、仪表、空压机、电加热器等精密设备采用密封木箱包装，其他设备（含备品备件，下同）采用木托盘、裸装等包装。无论采用何种包装形式，必须确保在装卸、储存、转运、安装过程中能使用叉车或吊车的正常操作，同时确保在运输、装卸、储存过程中不会由于碰撞、起吊、堆码、转运及气候原因造成货物的损坏和丢失。

d) 技术服务费

投标人须列明：派往合同工厂技术服务人员的人数、服务时间和服务费用等。

e) 检查、验收费用

投标方负责招（议）标方的工作人员前往投标方进行检查和验收的食宿费用、当地的交通费用以及在当地的通讯费用。招（议）标方至少派遣四名工作人员前往投标方对货物进行中期检查和发货前验收（2～3次），每次至少一天，投标方将此计入投标总价。

d. 投标偏差

如有投标偏差，请在报价单上用比投标文件中标准字体大2号字体列明；如没有偏差，请在此明确注明：“无偏差，全部满足招（议）标商务要求”。

对于投标偏差，投标人必需申明意见（内容和理由等），并单独在此处列出。如果没有在此处单独列出,则不论其投标文件中其他地方是否存在与招（议）标的要求有不一致的地方，均视为投标方对招（议）标中所有的内容、规定和要求（包括交货期和付款方式等）完全响应和应标。

对于申明偏差并单独列出的，招（议）标方有权根据其偏差的具体内容决定是否采纳。一旦招（议）标人做出了采纳\或部分采纳\或不采纳的决定，该决定的结果将是最终的结果，投标人不得以此作为未中标的原因提出复议要求。

2.4投标文件的份数

投标人须提供资质文件（一份）、技术标投标文件（二份）和商务标投标文件（二份）。

投标文件应由投标人加盖单位公章并由单位法定代表人或委托代理人签署，否则投标书将不予接受。

2.5投标文件的密封

2.5.1投标人须将技术标和商务标分别装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章。凡是将技术标和商务标混装在同一信袋内的投标书将不予接受。

2.5.2投标技术文件信袋上应写明：

至：凯盛重工有限公司

收件人：经灵

地址：  安徽省蚌埠市涂山路1047号（玻璃设计院凯盛宾馆）

电话： 13855459898

为：凯盛重工装备制造基地项目

“（xxxx设备）”的投标文件

投标单位：

联系人（手机号）：

电话：                 传真：

2.5.3投标商务文件信袋上应写明：

至：凯盛重工有限公司

收件人：经灵

地址：  安徽省蚌埠市涂山路1047号（玻璃设计院凯盛宾馆）

电话：  13855459898

为：凯盛重工装备制造基地项目10KV开闭所开关柜

“（xxxx设备）”的投标文件

投标单位：

联系人（手机号）：

电话：                 传真：

2.6投标文件和投标保证金的递交

投标方授权委托人须在2013年**月 ** 日上午8：30时，将技术标、商务标、投标保证金递交到下面地点：

单  位：凯盛重工有限公司

地  址：安徽省蚌埠市涂山路1047号（玻璃设计院凯盛宾馆）

收件人：经灵

电话：13855459898

传真：0554-5717383

E-MAIL：kszgqyfzb@163.com

附件一：供货内容及基本要求：

第一章   招标设备明细及设备参数

（一）   明细表

| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 设备型号 | 断路器 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | H1 | KYN28A-12(GZS1) |  | 计量柜 |
| 2 | 高压开关柜 | H2 | HZS-XH10/100A | 隔离手车 | PT消弧消谐柜 |
| 3 | 高压开关柜 | H3 | KYN28A-12(GZS1) | 1250A/31.5KA | 总进线柜 |
| 4 | 高压开关柜 | H4 | KYN28A-12(GZS1) | 630A/25KA | 1#厂房 |
| 5 | 高压开关柜 | H5 | KYN28A-12(GZS1) | 630A/25KA | 1#厂房 |
| 6 | 高压开关柜 | H6 | KYN28A-12(GZS1) | 630A/25KA | 1#厂房 |
| 7 | 高压开关柜 | H7 | KYN28A-12(GZS1) | 630A/25KA |  |
| 8 | 高压开关柜 | H8 | KYN28A-12(GZS1) | 630A/25KA |  |
| 9 | 高压开关柜 | H9 | KYN28A-12(GZS1) | 630A/25KA |  |
| 10 | 高压开关柜 | H10 | KYN28A-12(GZS1) | 630A/25KA |  |
| 11 | 高压开关柜 | H11 | KYN28A-12(GZS1) | 630A/25KA |  |
| 12 | 高压开关柜 | H12 | KYN28A-12(GZS1) | 630A/25KA |  |
| 13 | 直流屏 |  | 40AH/220V |  |  |

注：含全部连接母线排以及图纸要求的其它附件。

（二）交货期限：2013年3月20日。

（三）交货地点：凯盛重工装备制造基地：淮南市经济开发区朝阳路以南，洛河电厂铁路专用线以东。

第二章  技术参数及性能要求

一、12 kV金属封闭式开关柜

（一）技术参数

1、10kV开关柜额定参数：

型式：KYN28A-12(GZS1)型金属铠装移开式高压开关柜(简称中置柜)

额定电压：10kV

最高工作电压：12kV

额定频率：50Hz

额定电流：630A，1250A

柜体防护等级：外壳：IP4X；内部间隔：IP4X

2、开关柜主要参数

10kV出线开关柜    Ie=630A ,1250A

颜色：Ral7035    计算机灰

3、10kV开关柜性能参数：

柜体温升：运行人员易触及部位             (30K；

可触及但正常操作时无需触及部位(40K；

运行人员不易触及个别部位       (65K。

开关柜检修周期：  (15年。

接地开关及机械联锁操作次数：(10000次。

操动机构操作电压：DC220V

4、盘柜面及电气设备应按回路要求做好标识牌，标识牌应清晰不易脱落。标识牌底色为黑色，凹体白色字母，用螺丝或铆钉固定，严禁使用胶水或不干胶方式固定标识牌。

5、铭牌：所有铭牌均为铜或不锈钢制。

其它未注标准按国标、部标或行业标准制造验收。

（二）、结构要求：

开关柜结构设计除应满足GB3906-91《3～35kV交流金属封闭开关设备》之要求外，还应满足下列要求：

1、开关柜外形尺寸为：按设计图。

2、外壳由完全接地的金属板经折弯后铆接而成，为拼装式。

3、柜体材料为进口敷铝锌钢板，柜门、后盖板、侧封板及泄压板为优质酸洗钢板，并进行粉末喷涂。

4、每个隔室都用接地的金属隔板完全隔离成各自独立的小室，使意外事故仅限制在发生的隔室内；每个隔室均有独立的泄压通道，用于释放由于内部燃弧所产生的压力，确保人身安全。

5、中置柜的断路器小车、电压互感器小车、计量小车、隔离小车、附带的检修小车等高度和深度尺寸统一,使同型号规格开关柜完全能方便互换使用。

6、电源指示灯位于开关柜前上部，与高压室完全隔开。

7、门上设有观察窗，可以在柜门关闭的情况下，方便地查看刀闸所处的位置。

8、开关柜内绝缘支架采用BMC复合材料整体模压成型，三相一体式结构。BMC具有优良的电气性能及很好的强度、耐热性、阻燃性、成型尺寸精确等特性，不但能改善整体结构，缩小体积，减少零件，而且还可提高开关柜的绝缘及机械强度。

9、电缆室位于开关柜后部，安装与维护方便。电缆室的空间宽敞，其内可同时配备接地开关，方便更换、维修。

10、开关柜内设电加热器，各开关柜的加热器应均匀接至加热小母线上，加热器可在柜内由开关控制其投入或切除。加热器带加热信号断线报警。

11、主母线室位于开关柜中上部，相邻柜间采用环氧套管隔开，真正做到了隔室独立。

12、母线采用高导电性铜导体（T2铜）制作，表面全长采用镀锡处理；母线接头处采用绝缘包缚。主母线为分段式，即各柜均有各自独立的主母线，使生产、运输、安装均很方便。

13、开关柜完全具有下列防误操作联锁功能：

(1).防止误分、误合隔离开关；

——隔离开关配备专门的工具或挂锁，由专人管理工具或钥匙，在填写好操作票后断开负荷后，才能操作隔离开关的分合。

（2）防止带电挂接地线闭锁

(3).防止带接地开关合闸闭锁；

——当接地开关在合闸状态时，隔离开关无法从分闸状态送闸。

(4).防止误入带电间隔。

——10KV电缆进线柜装有能反映线路侧有无电压的带电显示装置。

（5）防止误操作断路器的闭锁功能。

14、母线、导电件和绝缘导线

(1) 母线、导电部件的材料均为高导电率的铜材制造

(2) 绝缘导线采用铜质线，辅助电路的绝缘导线为多股铜绞线,所有导线编号用中文-数字编写，编号。

(3) 用异型管或白塑料管打印而成，或使用标准套号，其字迹必须清楚正确。严禁使用手写方式。

15、接地保护

接地螺栓应牢牢地焊接于结构、隔离金属板和门板上，N线和PE线的截面不小于相母线的50%，以确保运行安全。

16、测量仪表，继电保护及二次回路

（1）测量仪表及继电保护装置与带电部分应用接地金属隔板隔开，在一次回路不停电情况下，保证维护人员不触及带电部分，安全地对二次回路进行检修及更换元件（电流、电压互感器的二次引线除外）。

（2）测量仪表及继电保护装置应有可靠的防振动措施，不因开关柜中断路器在正常操作及故障动作时产生的震动而影响它的正常工作及性能。

（3）当装测量仪表及继电保护装置的盘板以绞链固定于开关柜上时，其仪表、保护盘与盘外的二次连接导线应采用多股软铜绝缘线，端子排接线板及固定螺丝均为铜合金材料制成，并镀镍防腐处理，标志应正确、完整、清楚、牢固，导线及端子应为阻燃型。

（4）当测量仪表及继电保护装置盘面上的二次回路接线以插头与开关柜中其他组件的二次回路相连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。

（5）二次回路中的低压熔断器、端子和其他辅助元件应有可靠的防护措施，使运行维护人员不会触及导电体。

（6）二次回路导线采用阻燃绝缘铜芯导线、表计、控制、信号和保护回路截面不小于2.5mm2 ，电流互感器二次侧引到端子排的连线截面不小于4mm2 ，对外引接电缆均应通过端子排，每排端子应留有15%的备用端子。端子采用魏德米勒SAK端子。

（7）开关柜内接线要正确、美观、整齐、标号齐全。安装接线标示用内齿套管并用线号机打印，标式采用双重编号及回路编号、安装接线相对编号。

（8）开关柜柜前柜门配装有明确的操作及警示标志，如手车旋进方向，地刀旋进方向，工作、试验位置指示，高压危险警示等并有设备操作注意事项标示。

（三）、主要元器件选用及要求：

1、真空断路器：施耐德公司EV12型（配套操动机构）产品；

2、微机综保：芜湖鑫隆DPX231、DPX241、DPX281系列产品；

3、过电压保护器和CT开路保护器：安徽一天电气BSTG-B-17/600系列产品; JLC-6S系列产品;

4、消弧消谐柜：安徽一天电气YTX-10/100A系列产品;

5、直流屏：安徽新力电气：XLZW31-40AH/220V系列产品；

6、开关智能显控装置：HZS-ZT801或XL1-K9230；

7、低压浪涌保护器：选用安徽合肥金力电子电子有限公司JLSP系列产品。

其它元器件按设计要求和国家电力规范选择优质先进的产品，满足图纸要求。

四、提供的图纸图号：

凯盛重工有限公司10KV开闭所供配电 图纸

| 序 号 | 名 称 | 件 数 | 图 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸目录、主材表电气设计说明 | 1 | 01 |  |
| 2 | 排管断面图 | 1 | 02 |  |
| 3 | 开闭所高压配电系统图 | 1 | 03 |  |
| 4 | 开闭所H3总柜二次原理图 | 1 | 04 |  |
| 5 | 开闭所H1计量柜二次原理图 | 1 | 05 |  |
| 6 | 开闭所H2PT消弧柜二次原理图 | 1 | 06 |  |
| 7 | 开闭所H4、H12出线柜二次原理图 | 1 | 07 |  |
| 8 | 开闭所直流屏布置及原理图 | 1 | 08 |  |
| 9 | 开闭所高压柜地沟剖面图、高压柜基础布置图 | 1 | 09 |  |
| 10 | 开闭所设备布置、照明接地平面图 | 1 | 10 |  |
| 11 | 10KV开闭所供配电剖面图 | 1 | 11 |  |
| 12 | 开闭所10KV电缆出线平面图 | 1 | 12 |  |

第三章   技术资料

一、供货方在订货前应向购货方提供一般性资料，如鉴定证书、报价书、典型说明书、总装图和主要技术参数。以及主要元器件（开关、CT、PT柜架板材等）的配套厂家。所有的图纸和技术文件均应用中文，并采用SI单位。

二、方应在技术协议签订后一周内提供一次主结线方案图（包括每种电缆柜的电缆规格尺寸）、平面布置图。卖方在收到后一周内向买方提供一次确认图纸，包括一次主结线图、排列布置图（含基础尺寸）、电缆夹安装尺寸图。买方在收到图纸后一周内确认返回。

三、二次图纸:

买方应在合同签订后（时间待定）提供断路器二次原理图、端子排图。卖方在收到后1周内向买方提供二次确认图纸，包括原理图、盘面布置图。买方在收到图纸后1周内确认返回。

四、发货过来时要提供必要的随机备件及工具。高压柜提供3套盘体安装图、低压柜提供2套盘体安装图及所有元器件的调试报告、出厂资料、合格证书、产品说明书等技术文件及相关资料。要求产品的各项资料要齐全。

五、设备生产厂家要积极配合安装单位及电业验收部门进行安装、调试、验收、送电。设备要求整机保修一年以上，关键部件终生保修。

第四章   现场基础条件

凯盛重工有限公司工业园区位于安徽省淮南市，海拔高度50~66m 。

(1) 气温：

年平均气温                   16.5℃

年平均最高气温               20.7℃

年平均最低气温               13.3℃

极端最高气温                 37.5℃

极端最低气温                 -8.8℃

(2) 湿度：

年平均相对湿度               73%

(3) 降雨量:

年平均降雨量                 919.4mm

24小时最大降雨量            114.8mm

1小时最大降雨量             46.6mm

年平均雷暴天数               21天

(4) 气压：

年平均气压                   101.21kPa

夏季平均气压（7月）          99.89kPa

冬季平均气压（1月）          102.47kPa

(5) 风速、风向：

年平均风速                   2.5m/s

年最大风速                   10.0m/s

全年主导风向                 东南风

(6) 地震烈度

根据“中国地震烈度区划图”，淮南地区地震基本烈度为Ⅶ度

（7）．供电

本项目供电系统10KV供电

第五章、应遵循的主要现行标准

本标书范围内的设备应优先采用中华人民共和国国家标准（GB），在国标缺项时，可参考选用IEC标准或电力行业标准（DL）。选用标准应为最新版本

1)        GB156-93                           《标准电压》

2)        GB311.1                           《高压输变电设备的绝缘配合》

3)        GB311.2～311.6               《高电压试验技术》

注：35000～72500V工频耐压值按电力部规定，不参考GB311.2～311.6

4)        GB1408                       《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

5)        GB2900.1                        《电工名词术语  基本名词术语》

6)        GB3309                       《高压开关设备常温下的机械试验》

7)        GB3804-90                          《3～63kV交流高压负荷开关》

8)        GB3804                         《局部放电测量》

9)        GB11022                      《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

10)     GB14808-93                        《交流高压接触器》

11)     SD/T318                             《高压开关柜闭锁装置技术条件》

12)     DL/T402-1999              《交流高压断路器订货技术条件》

13)     DL/T486-92                     《交流高压隔离开关订货技术条件》

14)     DL/T539-93                     《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

15)     DL/T593-96                     《高压开关设备的共用定货技术导则》

16)     国家电力公司 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

17)     国家电网公司 关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（试行）的通知

附件二、投标保证金承诺函格式

承    诺    函

（投标保证金）

凯盛重工有限公司：

我公司参加贵公司凯盛重工装备制造基地项目10KV开闭所开关柜的投标，应提交投标保证金     元。现因我公司未提交投标保证金，我公司同意以我公司与贵公司所签合同中贵公司尚未支付款项作为该投标保证金的担保。若我公司没有在规定的时间或拒绝按照投标文件中承诺的内容签定合同或在签定合同同时提出其他要求或签定合同后不履行合同，则贵公司可直接从上述应付款项中扣除该投标保证金部分。

投标单位（公章）：

法定代表人：

日期：######年###月###日

附件三、投标书格式

投  标  书

凯盛重工有限公司：

- 我方（投标方）已经收到贵方编号为KSJD-***的“凯盛重工装备制造基地项目招（议）标文件”的所有文件和附件，我方已经认真研究并知晓招（议）标文件中的投标须知、投标文件和合同基本条件、有关装运规定等附件以及其他有关内容和要求。我方愿按招（议）标文件中的规定和要求，承担招（议）标文件规定的所有工作，并以我方投标文件商务标中的投标总价投标。

- 如果我方中标，我方保证：①以中标通知书中的中标价格同招（议）标方签定合同，并在收到招（议）标人提供的合同文件后7天内，将有法定代表人或委托代理人签字、盖章（企业公章）的合同文件返回给招（议）标人。②接受招（议）标文件中的付款方式；③按招（议）标文件中规定的交货期交货；我方对招（议）标文件附件五“标准合同样本”中的所有条款没有疑义，我方保证履行合同规定的所有义务。

- 我方承诺所递交的投标文件的所有内容在招（议）标文件中第1.12条规定的有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

- 我方承诺，一旦我方中标，我方投标文件的有效期将不受招（议）标文件中第1.12条规定的限制，你方的中标通知书、招（议）标文件和我方投标文件的所有内容将作为双方签订的合同的组成部分，构成约束我们双方的法律文件。

投标单位：（盖章）

单位地址：

法定代表人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

E-mail：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：

日期：######年###月###日

附件四、授权委托书格式

授权委托书

本授权委托书申明：我         （姓名）系              （投标单位名称）的法人代表，现委托              （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加凯盛重工有限公司的凯盛重工装备制造基地项目（xxxx设备）供货的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：        年龄：        职务：

单位：               部门：        资质：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：######年###月###日

附件五、标准合同样本

本合同文本在招（议）标结束后，用于与中标企业签订订货合同，将不再进行修改，请各投标企业认真阅读，如有偏差，必须在投标文件的“投标偏差”内容中注明。

设备订货合同

合同编号：

甲方：凯盛重工有限公司

地址：安徽省淮南市谢家集区蔡新路		邮编：

营业执照号：				                税号：

开户银行： 			            		 账号：

电话：                         		 传真：

联系人： 			                 	 电子信箱：

乙方：

地址：                                        邮编：

营业执照号：									    税号：

开户银行：                    	                账号：

电话：            				            传真：

联系人：     							        电子信箱：

本合同是为凯盛重工装备制造基地 (以下简称“合同工厂”)提供设备和服务而制定的。

甲乙双方经友好协商，就 10KV开闭所开关柜 (以下简称“设备”)的供货事宜达成如下合同条款，双方愿意共同严格遵守本合同。

- 定义

合同中出现的相关术语（除合同中另有说明外）定义如下：

  - “合同”

指甲乙双方签署的本合同，包括合同规定的文件内容、所有附件、说明、图纸和其它文件以及在合同执行过程中双方签署的任何书面内容，备忘录，协议和修改等。

  - “合同工厂”

指凯盛重工有限公司装备制造基地。

  - “合同现场”

指凯盛重工有限公司装备制造基地。

  - “货物”

指本合同所规定的由乙方提供的设备及备品备件。

  - “年”、“月”和“日”

“年”指365天。“月”和“日”指公历月和日。

  - “交货及交货日期”

交货指乙方提供的全部货物交到合同现场仓库视为交货。货物交接后，甲乙双方代表或甲方代表签署或签发的货物交接证书上的日期视为交货日期。

  - “合同生效日”

指本合同第19.1条规定的日期。

  - “业主”

指凯盛重工有限公司。

  - “考核验收”

指合同标的通过业主的验收并签署了验收报告。

  - “质量保证期”

为始于合同工厂考核验收通过之日起的12个月。

  - “消耗性备品备件”

质量保证期（或合同另行约定时间范围）结束前设备正常运行必须更换、调整、补充的零部件、材料和元器件等。

  - “安全性备品备件”

质量保证期（或合同另行约定时间范围）结束前设备正常运行通常不需要更换但一旦损坏或出现故障需要立即更换，否则将严重影响设备正常运行的零部件、材料和元器件等。该部分内容由乙方提出包括数量、规格的清单，由甲乙双方在招投标阶段协商确定。

- 乙方义务

  - 乙方在收到中标通知书后3天内向甲方提供甲方所需要的用于工艺和土建设计等的相关资料。

  - 乙方在合同生效后5天内向甲方提供所供设备的技术资料（包括技术性能、对土建基础的要求和安装图等）交甲方确认，乙方根据甲方的确认结果安排生产。

  - 按合同附件一规定的供货范围和时间，按时向甲方提供足够数量的、符合本合同规定的质量要求的、满足合同工厂使用的设备。

  - 根据本合同规定的内容提供技术服务。

  - 根据本合同规定的内容提供文件和资料。

  - 在设备加工制作、包装、运至合同规定的交货地点以及安装前开箱检查的全过程中，乙方对货物的品质、规格及数量负责。甲乙双方应在合同工厂共同对货物进行开箱验收。如果乙方不能前往合同工厂与甲方共同开箱验收时，乙方接受甲方与业主的开箱验收结果。

  - 在合同工厂对货物进行开箱验收时，如果箱内货物与本合同供货内容不符或有损坏时，乙方有责任及时采取措施，必要时更换新货，以保证甲方与业主合同的正常执行，否则由此引起的甲方损失由乙方承担。甲方自行处理时，费用由乙方承担。如果有证据能证明属非乙方原因，乙方不承担由此引起的责任和费用。

  - 乙方承诺对甲方的设计要求、意图已全面理解，无任何不明了及误解之处。甲方要求乙方的供货范围必须满足货物在合同工厂的安装要求和使用要求，乙方对此已有充分的认识并予以郑重地承诺：若乙方供货范围内的设备不能满足合同要求，乙方根据甲方的要求，在最短时间内免费地补齐并承担由此产生的相应法律责任。

  - 合同规定的由乙方承担的其它义务。

- 甲方义务

  - 甲方负责向乙方提供制造所需要的技术资料和文件。

  - 根据合同的规定向乙方支付合同规定的费用。

- 供货范围

  - 在本合同项下，乙方向甲方提供的设备内容及交货期见合同附件一。乙方所供设备的消耗性备品备件必须保证设备在质量保证期内正常生产的需要，如果数量或种类不能满足要求，乙方必须及时免费运至合同工厂。

  - 对乙方所提供的设备的技术要求详见合同附件一。

  - 对乙方向甲方提供的技术服务要求详见合同附件一。

- 合同金额

合同总价按中标价执行，总金额为人民币      元（大写：      元整），此金额为固定不变价，包括（但不限于）设备费、备品备件费、加工制作费、组装费、检验费、包装费、单据资料费、从乙方工厂运至甲方指定仓库的运输费及杂费、甲方派遣工作人员前往乙方合同工厂进行设备检查和验收的食宿费、当地的交通费以及在当地的通讯费等。乙方派遣技术服务人员前往合同工厂进行技术服务的费用等，由乙方包干使用。

- 货款支付

  - a)或b)

a) 合同生效后，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即人民币    元（大写：  元整）作为预付款。

b) 合同生效之日起7日内，乙方提供通过银行开立的、以甲方为受益人的、价值为合同总金额30%的、有效期从乙方收到预付款之日起至乙方完成全部货物交付日后一个月止的银行保函原件，甲方收到上述保函原件后向乙方支付合同总金额的30 %，即人民币   元（大写：  元整）作为预付款。

  - 乙方根据合同中的有关条款按时将所有货物运抵合同现场完成交货，并提交合同6.5条款中所规定的所有单据，甲方验货、验单无误后30天内，向乙方支付合同总金额的30%，即人民币   元（大写：   元整）。

  - 在合同工厂投产后30天内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，即人民币      元（大写：    元整）。

  - 尾款（质保金）为合同总金额的10%，即人民币    元（大写：    元整），在一年质量保证期（从合同工厂通过验收起开始计算）期满后付清。

  - 付款单据

- 根据甲方开票通知要求开具的与合同总金额一致的增值税发票（税率17%）	1份

- 生产用原材料的成分检验证书和正式的进货凭证							各1份正本

- 制造过程中各主要工序间的检验记录和报告  							1份正本

- 甲方指定接货人签发的货物签收单										1份正本

- 全套总分装箱单														4套

- 全套总装箱单和分装箱单电子版文件									1份

- 使用说明书及图纸                               					2份

- 进口设备中英文说明                                                各1份正本

  - 付款方式：电汇或汇票（包括承兑汇票）。如果采用承兑汇票方式付款时，乙方需派人携乙方法定代表人授权委托书至甲方指定财务机构办理支付手续。

  - 在合同执行过程中（不超过质量保证期），如甲方要求增订材料，按已签定的材料单价结算。

- 交货

7.1. 乙方在交货前必须将产品检验报告提交给甲方，甲方据此以书面方式通知乙方发货。

7.2. 乙方按本合同附件一规定的供货内容，在附件一规定的交货时间前，完成制造、产品验收以及包装和包装验收，满足发运要求。卖方应充分考虑上述各个环节所需要的时间及可能存在的风险，有责任在合同履行期间提前与买方沟通有关检查验收事宜。卖方在接到买方通知后3日内将货物交至合同工厂（具体地址另行通知）。

7.3. 乙方交货后必须立即将甲方指定接货人签发的货物签收单原件提供给甲方。

7.4．甲方有权根据工程进度调整交货日期。

- 罚则

8.1.  延期交货

8.1.1.  除本合同第16条款外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货，甲方将对乙方处以迟交罚款，罚金从货款中扣除。罚金按7天计算(不足7天按7天计)。每迟交货7天，罚合同总价的2%。

8.1.2.  当甲方要求乙方推迟交货时，乙方应根据调整的交货计划安排生产。已经生产完成的货物免费存放在乙方。乙方对这些货物进行保管，保证货物及其包装在发运时处于完好状态。

8.2.  技术指标

乙方所供货物的技术指标，包括外形尺寸和理化指标，应达到国家标准的限值，超过国家标准的，甲方将退货或使用但拒付工程款。同时乙方所供货物的技术指标，包括外形尺寸和理化指标，应达到本合同技术附件的限值，不满足合同约定但仍符合国家标准的，将对应处以合同总价5%~20%的罚款。甲方将直接从尚未支付的款项中，扣除乙方的罚款款项。

8.3.  技术服务及问题处理。

乙方接到甲方传真、E-mail等通知后，应在24小时内派人到甲方指定地点进行技术服务及问处理。如不能在约定时间内到达，每次将处以合同总价1%～2%的罚款，罚款在下次付款中扣除。同时甲方有权委托其他单位对问题进行应急处理，费用由乙方承担，所需费用甲方垫付，在乙方工程款内扣除。

8.4.  双方另行约定内容：

9．违约金：如果乙方所供货物的质量和\或数量和\或交货延误等原因，影响了合同的正常执行，乙方还需要向甲方支付违约金，额度为合同总价的20%。甲方将直接从尚未支付的款项中，扣除该部分款项。当上述事态出现，如仍需乙方供货时，乙方应采取空运等弥补措施以减少甲方损失；遇到特殊情况时，甲方有权另行采购，所需费用由乙方无条件承担。

10．违约赔偿：如果乙方所供货物的质量和\或数量和\或交货延误等原因，影响合同的正常执行，乙方将部分承担由此引起的甲方的直接和间接损失，乙方将向甲方支付违约赔偿，乙方在收到甲方索赔通知后6个月内支付。如属非乙方原因，乙方不承担由此引起的责任和费用。

11. 包装

11.1. 所有货物通过汽车运输方式运往目的地，乙方货物的包装必须满足此项要求。

11.2. 货物的运输包装须采用全新的包装材料，包装方式必须适应长途陆路运输至合同工厂现场仓库过程中的运输、装卸、堆码、储存要求。木包装箱所用木材必须是新木材，且无虫蛀、无霉斑、无树皮、无朽蚀。钢木包装或全钢包装所用的钢材必须是无锈蚀的新钢材，且刷涂防锈漆。

11.3. 木包装箱的所有棱角处均要钉上包角铁，箱板和包角铁上的用钉尽量采用螺旋铁钉并钉透、打弯。

11.4. 机电产品的包装执行《GB/T13384-92机电产品包装通用技术条件》。

11.5. 货物在包装箱内必须进行可靠的固定。包装箱内的每一个独立零部件上均必须有表明该零部件的名称、规格的中英文标记，标记应清晰、牢固。

11.6. 非密封包装运输的设备必须作好对设备上易损坏部件的保护。对 于设备上的各种管口要采取有效的措施进行封闭，并保证封闭件在设备运抵合同工厂时仍处于完好状态。

11.7. 不论采用何种包装方式，必须确保在装卸、储存、转运、安装过程中能使用叉车或吊车的正常操作，同时确保在运输、装卸、储存过程中不会由于碰撞、起吊、堆码、转运及气候原因造成货物的损坏和丢失。

11.8. 除运输包装外，还应根据各种货物的特性和合同工厂当地的气候条件，采取相应措施做好产品的防护包装。防护包装主要有：防雨、防潮、防霉、防震、局部防护等方式。同时必须采取切实有效的措施进行衬垫和防护，避免运输过程中发生碰撞、挤压、变形和损坏。由于乙方包装、运输原因造成的损坏、丢失，由乙方承担由此引起的一切责任。

11.9. 乙方所供货物在运至合同工厂开箱验收时，包装完好而箱内货物与本合同供货内容不符或有损坏时，甲方将立即通知乙方货物交接代表或通知乙方，乙方有责任及时采取措施，必要时更换新货，以保证甲方与业主合同的正常执行，否则由此引起的业主索赔所造成甲方的直接和间接损失由乙方承担。如属非乙方原因，乙方不承担由此引起的责任和费用。

12. 运输

12.1. 乙方负责本合同所有货物的出厂装车、运输，并对运到本合同甲方规定的地点进行货物交接全过程负责。

12.2. 乙方在货物装车后2个小时内，必须把“货物发运通知”（甲方另行提供格式）传真给甲方和货运代理（货运代理的联系方式甲方另行提供）。对于本地运输的货物或运输时间在6小时以内的，乙方须提前12小时传真通知甲方。如果在非甲方工作时间通知，在发出传真的同时，还须用电话通知甲方。

12.3. 如乙方在夜间到达交货地点，则必须在当日下午4时以前通知甲方，以便安排卸货。如果由于乙方未能及时通知甲方而造成的卸货延迟和/或货物包装破损和/或货物损坏直至影响装船发运等责任均由乙方承担。

12.4. 货物到达甲方指定的交货地点后，甲方在24小时内安排卸货。甲方接货人采用不开箱、清点包装箱件数的接受方式。货物交接完毕后，接货人向乙方出具货物签收单，乙方交货后须立即将该签收单原件交给甲方。

13. 监制、检验、验收

13.1. 乙方在合同生效后5天内提供给甲方一份保证合同实施的实施进度表，包括原材料采购、制作、检验和验收、包装、发运、交货等内容。甲方据此计划，将至少派遣四名工作人员前往乙方对货物进行中期检查和发货前验收（2～3次），每次至少一天。如抽检发现产品有质量问题，乙方必须根据检查纪要立即采取措施解决问题，并不得影响本合同要求的交货进度。

13.2. 业主或甲方人员到乙方工厂参加验收或参观，乙方要给予必要的方便，但上述人员参加检查、验收，并不解除乙方对所供货物须承担的全部责任和义务。

13.3. 乙方为本项目所供货物须符合合同规定的技术指标和技术要求。在设备制造期间，乙方对原材料以及乙方为制造合同设备必须采购的元器件和配套件进行质量监督和检验，乙方在发货前，向甲方提供所有这些检验和检测的文件。

13.4. 乙方提供的每一台设备均必须在乙方工厂内按照国家标准和/或有关技术规范、图纸等进行完整、全面的单机检验和测试。对于成套设备（机组）必须首先对每一台独立设备进行单机检验，待所有的独立设备单机检验合格后，才能进行联动试车。所有这些检验、测试、试车等的记录均必须提供给甲方。在每一台设备的出厂检验报告中，均必须有产品的生产编号。

13.5. 乙方应在规定的验收之日前14天，以传真通知甲方具体验收日期、内容和安排，甲方届时派人员参加验收。

13.6. 验收前，乙方必须向甲方提供所供货物的原材料质量检验报告、生产过程质量检验记录及最终的质量证书以及合同6.4条款中所要求的有关单据等文件。如乙方不能提供这些文件（或   文件提供不完全的），甲方拒绝验收，乙方承担由此给甲方造成的损失。

13.7. 乙方所供货物必须经过验收和检验合格，才能装箱发货。

13.8. 在合同工厂对货物进行开箱验收。开箱检验的主要内容：包装箱是否完好；根据装箱单和有关资料核对货物的型号和数量；检查货物的外观质量。甲方向乙方提供由开箱验收各方（包括甲方、业主和其他有关方面）签字的开箱验货全过程文件（必要时包括摄像、照像资料等），乙方接受开箱验收结果，并承担本合同8.3条规定的责任。

13.9. 在合同工厂开箱、安装、调试、试生产、合同工厂考核验收以及验收后的整个生产线正常生产期内，发现乙方所供设备有质量问题，如属乙方的责任，乙方应在最短的合理期限内修理或更换设备，并承担由此引发的一切经济损失；如属非乙方原因，乙方有责任帮助解决，所需费用由甲方承担。

13.10.甲乙双方共同商定乙方对甲方进行技术服务的内容和对技术服务结果的确认等事项，乙方技术服务工作结束后，甲乙双方共同对技术服务结果进行签字确认。如果乙方的技术服务质量未达到甲乙双方事先商定的结果，乙方接受甲方对乙方的罚款。

14. 质量保证

14.1.  乙方保证按本合同附件所供货的设备是全新的，未使用过的，符合本合同附件规定的技术并满足合同工厂的正常生产需要。

14.2.  在正常生产的时间内，乙方将对所有因制造工艺和/或材料错误和/或缺陷所引起的设备损坏责，乙方必须将需更换的材料（零部件）免费运抵合同工厂，必要时乙方前往合同工厂进行修理，并承担所有这些费用。

14.3.  在质量保证期内，如属乙方的责任，乙方应及时更换或补货，并承担一切费用。如属非乙方原因，乙方有责任帮助解决，所需费用由甲方承担。

14.4.  在设备质量保证期满后，如果设备出现故障，乙方有责任为合同工厂提供维修的咨询。如还不能排除故障，乙方应在最短的时间内派人到合同工厂进行修理或更换设备，乙方不承担由此引起的费用。

15. 保密与专利权

15.1. 乙方必须对本合同及合同附件内容以及甲方按本合同及合同附件中规定内容所提供的全部图纸资料的内容保密。乙方保证在未经甲方许可，不向任何除执行责任者以外的无关人员及第三方泄露或提供上述资料内容。

15.2. 乙方须保护甲方在使用乙方提供的本合同项下的设备或任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

16. 不可抗力

当事人的一方由于遭到人力不可抗力的原因，影响本合同履行时，在事故发生后5天内，应以传真或信件通知对方，并在事故发生后15天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方。不可抗力结束后，如果本合同能继续履行，双方应尽最大努力减少对方的损失并完成合同；如果不可抗力持续超过6周，甲方有权取消合同。若乙方未经甲方同意延期交货，遭受不可抗力的，不得免除责任。

17. 转让和分包

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权拒付剩余的货款或中止合同，并由乙方承担甲方的一切损失。

18. 争议解决

18.1. 如双方在本合同有效期内的任何时间出现问题、争议或分歧，一方须在合理可行的时间内以书面形式通知另一方问题、争议或分歧的存在，以及性质、原因和观点，双方首先应通过友好协商解决。

18.2. 在执行本合同中发生的有关争议，协商不成任何一方可向甲方所在地法院起诉。

18.3. 任何一方违反本合同，均按照《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规承担经济责任。

19. 其它

19.1. 双方法定代表人或委托代理人在本合同书上签字、盖章后本合同生效。除双方签署的书面修改意见外，任何一方不得变更或修改本合同条款。

19.2. 本合同的附件和双方在执行合同过程中签署的协议、纪要、提交的资料等，作为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的效力。

19.3. 本合同文件包含以下内容，其顺序如下：

- 本合同以及19.2条规定的内容

- 中标通知书

- 招（议）标文件

- 乙方响应招（议）标文件提供的投标文件（包括技术部分和商务部分）

19.4. 本合同未尽事宜双方友好协商解决，可另行签订补充协议。

19.5.甲乙双方履行完本合同规定的各项条款后，本合同自行失效。

19.6. 本合同一式四份，甲方贰份、乙方贰份。

甲    方									乙     方

单位名称(章)：							单位名称(章)：

凯盛重工有限公司	               XXXX有限公司

法定代表人：						法定代表人：

委托代理人(签字)：					委托代理人(签字)：

签字日期：     年  月  日		签字日期：     年   月   日

附件六、预付款保函格式

预付款保函

致：                （受益人）

鉴于：本保函申请人                （下称“申请人”），注册地址为            ，与贵公司于   年   月   日签订了                 （下称“合同”）。

应申请人的申请和指示，我行，                 （下称“本行”），注册地址为                    ，在此向                 （下称“受益人”）出具以贵方为受益人的不可撤销的预付款保函，其性质为见索即付的独立担保函。本行按照下列条件向受益人偿付总额不超过金额为           （￥         元）的不可撤消预付款保函（相当于合同总金额的   ％ ）。

其条件是：

1、一旦申请人未能履行合同中规定的任何责任和义务时，本行将在收到受益人提交的索偿通知后七个工作日内，向受益人无条件、一次性偿还不超过金额为            （￥            元 ）的受益人预付的款项。

2、索偿通知应在本保函的有效期内送达本行，其要求如下：（1）贵方在索偿通知中声明申请人未能完全适当地履行合同项下的义务及/或责任，并引述申请人所违反的合同条款原文；（2）索偿通知由贵方以书面通知（须注明日期并加盖贵方公章）方式出具，注明合同的编号和名称及本保函的编号。

3、本保函自申请人收到受益人预付款之日起生效，有效期至乙方完成全部材料交付日后一个月止即至      年     月    日（该日为非银行营业日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准）本行对公营业时间结束时有效期届满。贵方应于本保函有效期届满后三日内将本保函正本退回本行注销，但无论本保函正本是否被退回本行，在有效期届满时本保函即自动失效 ，对本行不再具有约束力。

4、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的，并不取决于任何交易、合同/协议、承诺（包括但不限于合同）的存在或有效性，也不取决于本保函中未列明的任何条款或条件，并且不受对合同及/或贵方与申请人之间的任何协议所作的任何变更、补充、终止或提前/延迟终止的影响。贵方有权以书面通知本行的方式解除本行在本保函项下的全部/部分的义务和责任，该等通知一经本行收到即发生效力。

5、本保函项下的任何权利、利益和收益均不得转让也不得转移。

6、本保函根据国际商会《国际备用证惯例》（ISP98）开立并实用该惯例。该惯例并未规定的任何适宜均适用中华人民共和国法律。有关本保函的一切争议均由我行所在地的人民法院管辖。

保函开立银行（公章）:

法定代表人/委托代理人（签字）:

保函开立日期：     年   月   日

附件七、项目简介

## 一、项目概况

1.1项目名称：凯盛重工有限公司装备制造基地10KV开闭所开关柜。

1.2建设地点：具体位置在淮南市经济开发区朝阳路以南，洛河电厂铁路专用线以东。

# Text boxes

开标时才能启封

商务标

开标时才能启封

技术标