班组作业安全质量控制卡

作业名称：××变500kV××刀闸完善化大修（平高GW16/17-550）

工作负责人编写：                审核：                 批准：

作业性质：   多专业   计划时间：    年  月  日  时  分至    年  月  日  时  分

1.作业前：

1.1．作业前内业准备：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.现场勘察 勾选：□已勘察 □无需勘察 * 确认栏内需签字确认 |  |
| 2.工器具：（详见物品清单4） |
| 2.1 | 标准工具箱 | 详见标准工具箱配置表 | 套 | 1 |  |
| 2.2 | 常规检修工器具 | 详见常规检修工器具表 | 套 | 1 |  |
| 3.仪器 |
| 3.1 | 仪器 | 详见仪器表 | 套 | 1 |  |
| 4.材料 |
| 4.1 | 材料 | 详见材料备品备件表 | 套 | 1 |  |
| 5.防护用品 |
| 5.1 | 防护用品 | 详见安全防护用品表 | 套 | 1 |  |
| 6.车辆 |
| 6.1 | 专用车辆 | 详见作业车辆表 |  |  |  |
| 7.绝缘梯 |
| 7.1 | 绝缘梯 | 详见绝缘梯表 |  |  |  |
| 8.作业文件 |
| 8.1 | 工作票编号 |  |
| 8.2 | 作业文件（设备台帐资料、设备说明书、接线图、报表）等 |  |
| 9.其它（录音笔、红马甲） |  |

1.2.出工准备：

| 序号 | 名称 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组班前会 |  |
| 2 | 出工三检查、独木桥制度 |  |

2.作业中：

2.1.作业组班前会：

2.1.1. 本作业危险点分析及安全措施交底：

| 序号 | 危 险 点 分 析 | 安 全 控 制 措 施 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搭接检修电源、端子箱工作中低压触电 | 使用护目眼镜，拆接线前应确认电源确已断开，接线裸露部分小于5mm |  |
| 2 | 调整或检修机构时机械伤人 | 工作前应断开电机电源空开 |  |
| 3 | 进行机构内二次回路工作时，误碰带电二次接线，造成短路或失地，人员触电 | 使用带有绝缘包扎的工器具。拆线前做好标记，随拆即采取绝缘包扎措施。接回时，应由第二人进行复查 |  |
| 4 | 高处作业时坠落 | 安全带经校验合格，且系挂在牢固的构架上。绝缘梯应专人扶持或绑扎牢固。上下设备前，须清除鞋底的油污 |  |
| 5 | 一次引线拆、接过程中，隔离开关触头检查、维护工作时，感应电易引起人身伤害意外事故 | 必要时需使用个人保安线 |  |
| 6 | 一次引线拆、接过程中，击伤人员或附件 | 使用传递绳或绝缘杆传递引线，拆除后应及时绑扎牢固 |  |
| 7 | 隔离开关误分、合触碰工作人员致其坠落 | 确认电动操动机构电源确已断开，严禁擅自解开防误装置，作业人员严禁踩踏水平传动拉杆 |  |
| 8 | 高空作业车与带电设备距离过近时会引起放电 | 高空作业车与500kV带电体要保持8.5米及以上安全距离 |  |

2.1.2.其他班组间配合或交叉作业危险点分析及安全措施交底：

| 序号 | 相 关 班 组 | 危 险 点 分 析 | 安 全 控 制 措 施 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检修公司二次班 | 刀闸传动试验与检修工作交叉进行容易发生人身伤害事故 | 要求试验开始时先通知检修人员，检修人员应中止工作并撤离试验区域，确保人身安全。 |  |
| 2 | 检修部一次班 | 开关高压试验与检修工作交叉进行容易发生人身伤害事故。 | 试验前，确保检修人员已撤离试验区域。试验中大声唱和 |  |

2.1.3.安全措施确认：

我已知晓上述工作地点、工作内容、停电范围、作业分工、危险点及安全控制措施，精神状态良好，确认签字：

2.2.关键工序安全质量控制：

| 序号 | 关 键 工 序 | 质量安全控制 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平高GW16/17-550 刀闸完善化 |
| 1 | 刀闸本体外观、瓷套清洁及检查 | 高空作业时应使用合格的安全用具，预防高空坠落 |  |
| 2 | 拆装上导电臂及更换部件，下导电臂检查调整，更换部件 | 作业人员必须系安全带，为防止感应电，工作前先做好防感应电措施。 |  |
| 3 | 静触头座解体检查 | 作业人员必须系安全带，为防止感应电，工作前先做好防感应电措施。 |  |
| 4 | 检查所有外部连接螺栓 | 检查各连接螺栓并用力矩扳手紧固。作业人员必须系安全带，为防止感应电，工作前先做好防感应电措施。 |  |
| 5 | 主刀刀口触指插入深度满足要求（距离触指底部） | 主刀闸在合闸后，动触片的八个接触点均应与静触杆接触良好，并在规定的接触区域内100±10mm |  |
| 6 | 传动系统检查 | 应做好配合预防机械伤人 |  |
| 7 | 操动机构检查 | 检修前应先断开刀闸操作电源空开 |  |
| 8 | 防误闭锁装置检查 | 正确操作预防设备损坏 |  |
| 9 | 分合操作试验及各参数测量调试及除锈刷漆 | 应做好配合预防机械伤人 |  |

2.3.作业验收：

2.3.1.检修人员验收：

| 序号 | 验 收 内 容 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查隔离开关螺栓无丢失均已上紧 |  |
| 2 | 检查隔离开关机构门已关紧，刀闸操作电源空开已断开 |  |
| 3 | 检查现场无遗留工器具、材料，所有工作人员已经撤离现场 |  |
| 4 | 工作负责人验收签字： |  |

2.3.2.运维人员验收：

运维人员验收： 检修记录已登记，现场已验收合格 运维人员确认签字：

2.4.作业组班后会：

| 序号 | 项 目 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作业组班后会 |  |
| 2 | 存在问题及措施： |  |

3.作业后：

3.1.作业后内业工作：

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPMS流程运转 | 缺陷流传运转、报表编写上传、完成时限填写、完成设备作业后评估 |  |
| 2 | 录音上传 | 工作票录音 |  |
| 3 | 作业文件归档 | 作业卡、工作票、报表 |  |

3.2.作业评价（*按周评价）：

评价情况：经检查，本作业卡             ，存在

问题，已向                   提出。检查人            ：       年    月    日