锅炉房设备风险评价记录表

单    位：       锅炉房                  设备名称：      锅炉                 区    域：        锅炉房

分析人员：       张家德                 编    号：       023                 日    期：      2009.12.20

评价目的： 防止在作业活动中出现人员烫伤、设备损坏事故 。

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 未达标主要后果 | L | S | R | 等级 | 控制措施 | 补充控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 表面无裂纹 | 设备损坏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 日常检查。 有资质机构定期检测 | 每季度检查一次 |
|  |  | 无明显沉降 | 设备损坏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 大修检查。 | 每季度检查一次 |
| 2 | 外壁 | 保暖层无破损 | 保暖效果不好，浪费资源 | 2 | 2 | 4 | 可接受 | 日常检查。 选用有资质厂家生产的合格产品。 |  |
|  |  | 连接螺栓无松动 | 设备损坏、泄漏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 大修检查。 选用有资质厂家生产的合格产品。 有资质机构定期检测 |  |
| 3 | 接管处 | 接管处无裂纹 | 泄漏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 日常检查。 有资质机构定期检测 |  |
|  |  | 接管处无泄漏 | 泄漏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 |  |
| 4 | 管道 | 阀门、管道未破损 | 泄漏 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检。 有资质机构定期检测 锅炉点火前，导热油在系统管路中循环不少于60分钟。 |  |
|  |  | 保暖层未破损 | 影响热油质量 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 |  |
| 5 | 内部 | 内部无裂纹 | 设备破坏 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 大修检查。 选用有资质厂家生产的合格产品。 有资质机构定期检测 |  |
|  |  | 内部尘垢达标 | 过热过烧 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 大修检查。 定期清除。 |  |
| 6 | 安全附件 | 安全附件正常、齐全 | 影响正常生产、超压 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 大修检查。 选用有资质厂家生产的合格产品。 有资质机构定期检测 |  |
| 7 | 受热面 | 受热面干净 | 影响正常生产 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 定期清洗。 |  |
| 8 | 燃烧系统 | 工作正常 | 影响正常生产 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 定期更换。 作业前检查。 有资质机构定期检测 |  |
| 9 | 烟道通风系统 | 通畅 | 不能正常燃烧 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 定期清洁、更换。 作业前检查。 有资质机构定期检测 |  |
| 10 | 电机 | 电流小于220A | 电机烧毁，影响生产 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 制定有应急预案 |  |
|  |  | 各连锁点完好 | 电机烧毁，影响生产 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 制定有应急预案 |  |
|  |  | 电机绝缘性良好 | 电机烧毁，影响生产，人员触电 | 2 | 5 | 10 | 中等 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 做好接地，并定期检查。 制定有应急预案 |  |
|  |  | 电机温度不高于规定值 | 电机烧毁，影响生产 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 制定有应急预案 |  |
|  |  | 防护罩完好 | 伤人 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 |  |
| 11 | 导热油 | 导热油不含水等杂质 | 爆沸、爆管 | 2 | 5 | 10 | 中等 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 定期检测导热油。 控制流速。 |  |
| 12 | 电力线路 | 电力线路正常 | 热油泵工作不正常，打不起压力，导热油在炉管内停滞 | 2 | 5 | 8 | 可接受 | 备用电源。 定期检查线路。 选用有资质厂家生产的合格产品 |  |

锅炉房设备风险评价记录表

单    位：        锅炉房                 设备名称：      循环泵               区    域：        锅炉房

分析人员：        张家德                 编    号：       024                 日    期：      2009.10.20

评价目的： 防止在作业活动中出现人员烫伤、设备损坏事故 。

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 未达标主要后果 | L | S | R | 等级 | 控制措施 | 补充控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 表面无裂纹 | 设备损坏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 日常检查。 | 每季度检查一次 |
|  |  | 无明显沉降 | 设备损坏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 大修检查。 | 每季度检查一次 |
| 2 | 外壁 | 表面无裂纹 | 泄漏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 日常检查。 选用有资质厂家生产的合格产品。 |  |
|  |  | 连接螺栓无松动 | 设备损坏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 大修检查。 选用有资质厂家生产的合格产品。 |  |
| 3 | 接管处 | 接管处无裂纹 | 泄漏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 日常检查。 制定有应急预案。 |  |
|  |  | 接管处无泄漏 | 泄漏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 制定有应急预案 |  |
| 4 | 阀门、法兰 | 阀门、法兰无泄漏 | 泄漏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 制定有应急预案 |  |
| 5 | 联轴器、填料函 | 润滑充分 | 运转不正常 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 运行前检查 选用合格的润滑油 | 加强日常润滑维护 |
| 6 | 泵 | 压力符合规定 | 影响正常的生产 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 |  |
|  |  | 无异常响动 | 设备损坏，影响生产 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 制定有应急预案 |  |
| 7 | 轴承 | 温度不超过75摄氏度 | 设备损坏 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 制定有应急预案 |  |
| 8 | 电机 | 电流小于220A | 电机烧毁，影响生产 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 制定有应急预案 |  |
|  |  | 各连锁点完好 | 电机烧毁，影响生产 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 制定有应急预案 |  |
|  |  | 电机绝缘性良好 | 电机烧毁，影响生产，人员触电 | 2 | 5 | 10 | 中等 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 做好接地，并定期检查。 制定有应急预案 |  |
|  |  | 电机温度不高于规定值 | 电机烧毁，影响生产 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 制定有应急预案 |  |
| 9 | 冷却水供应系统 | 运行时提供足够的冷却水 | 设备损坏 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品。 车间安全员每天巡检 制定有应急预案。 |  |

锅炉房设备风险评价记录表

单    位：        锅炉房                 设备名称：       油 槽               区    域：        锅炉房

分析人员：        张家德                 编    号：       025                 日    期：      2009.10.20

评价目的： 防止在作业活动中出现人员烫伤、设备损坏事故 。

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 | 未达标主要后果 | L | S | R | 等级 | 控制措施 | 补充控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 表面无裂纹 | 设备损坏 | 3 | 2 | 6 | 可接受 | 大修检查 | 每季度检查一次 |
|  |  | 无明显沉降 | 设备损坏 | 2 | 2 | 4 | 轻微 | 大修检查 | 每季度检查一次 |
| 2 | 外壁 | 表面无裂纹 | 泄漏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 日常检查。 选用有资质厂家生产的合格产品。 |  |
|  |  | 连接螺栓无松动 | 设备损坏 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 大修检查。 选用有资质厂家生产的合格产品。 |  |
| 3 | 接管处 | 接管处无裂纹 | 泄漏 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品 日常检查 正确穿戴防护用品 制定有应急预案 |  |
|  |  | 接管处无泄漏 | 泄漏 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 选用有资质厂家生产的合格产品 车间安全员每天巡检 正确穿戴防护用品 制定有应急预案 |  |
| 4 | 内部 | 内部无裂纹 | 设备损坏 | 2 | 4 | 8 | 可接受 | 大修检查 选用有资质厂家生产的合格产品 |  |
|  |  | 内部尘垢达标 | 影响正常生产 | 2 | 3 | 6 | 可接受 | 大修检查 定期清除 |  |